## 制御システムの境界防御チェックシート
制御システムの境界防御の詳細項目とセキュリティ要件 （◎必須、○推奨） |  |  | 構成パターン | [5 empty] | 参照 | チェックリスト回答欄
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 判定 | 根拠（任意記入欄）
制御システムのネットワークの分離と分割（他のシステムからの分離）
| 1 | ○通信トラフィックはデフォルトでは拒否し、例外を許可（「全て拒否、例外として許可」等）することが望ましい。 「全て拒否、例外のみ許可」の通信トラフィックポリシーは、承認済みの接続だけが許可されることを保証する。 （これはホワイトリストポリシーとして知られている。） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 2 | ○プロキシサーバを実装し、制御システム領域の情報システムリソース（ファイル、接続、サービス等）に対する、 外部からの要求を仲介させることが望ましい。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 3 | ○認可されていない情報の持ち出しを防止することが望ましい。 例えば、アプリケーションファイアウォール（Deep Packet Inspection: DPI）やXMLゲートウェイ等を用いる。これらのデバイスは、 プロトコルのフォーマットや仕様に準拠しているかをアプリケーション層で検証し、ネットワーク層やトランスポート層で動作する デバイスでは検出できない脆弱性を見つける役目を果たす。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 4 | ○組織、システム、アプリケーション及び個人のうち1つ（1人）または複数による、認可され、認証された送信元と宛先アドレスの ペア間の通信のみを許可することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 5 | ○入退管理を実施し、制御システムの構成要素へのアクセスを制限することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 6 | ○制御システムの構成要素のネットワークアドレスが分からないように隠蔽し（公開しない、DNSに登録しない等）、知らないと アクセスできない様にすることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 7 | ○管理用やトラブルシューティング用の、特に（訳注：攻撃者による）ネットワークの検索に有益な、ブロードキャストメッセージを使う サービス及びプロトコルを無効化することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 8 | ○セキュリティドメインには、それぞれ別のネットワークアドレスを設定することが望ましい （例えば、全て不連続なサブネットアドレスにする等）。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 9 | ○プロトコルの検証に失敗した場合に、送信側にフィードバックを送らないようにし（詳細表示モード等）、攻撃者が情報を得られない 様にすることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 10 | ○制御ネットワーク及びDMZにパッシブモニタリングを設置して異常通信を能動的に検出し、アラートを発報するようにすることが 望ましい。 【訳注】 SP800-82におけるICS networkは、記載箇所によって微妙に意味が異なっていると考えられるが、5.2の記述では、 モデルシステムにおける制御ネットワーク及びDMZに相当すると解釈した。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 11 | ○特に、異なるセキュリティドメイン間では、単方向のデータフローを実装することが望ましい。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.2
| 12 | ○制御ネットワーク及びDMZにアクセスしようとする全てのユーザに対して、セキュアな認証を実施することが望ましい。 認証には、単純なパスワード、複雑なパスワード、多要素認証、トークン、生体認証、スマートカード等、様々な強度の方法がある。 使用可能な方法を使用するのではなく、保護すべき制御ネットワーク及びDMZの脆弱性を鑑み、見合った方法を選択する。 【訳注】 SP800-82におけるICS networkは、記載箇所によって微妙に意味が異なっていると考えられるが、5.3の記述では、 モデルシステムにおける制御ネットワーク及びDMZに相当すると解釈した。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.3
| 13 | ○情報システムでは適切ではないかもしれないが、制御システムに適した運用ポリシーを許可することが望ましい。 例えば、電子メール等のセキュリティの低い通信の禁止、覚えやすいユーザ名やグループパスワードの使用等。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.3
| 14 | ○トラフィックの監視、解析及び侵入検知のため、情報のフロー（流れ）を記録することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.3
| 15 | ○制御ネットワークと情報ネットワークの間のアクセスポイントは最低限（なるべく1箇所のみ）とし、文書に明記されていることが 望ましい。 ○冗長（バックアップ等）のアクセスポイントがある場合には、必ず文書化することが望ましい。 【訳注】 SP800-82におけるICS networkは、記載箇所によって微妙に意味が異なっていると考えられるが、5.4の記述では、 モデルシステムにおける制御ネットワークに相当すると解釈した。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.4
| 16 | ○制御ネットワークと情報ネットワーク間のステートフルファイアウォールは、明確に認可されたもの以外、一切のトラフィックを拒否 するように設定することが望ましい。 【訳注】 No.15の訳注参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.4
| 17 | ○ファイアウォールルールでは、トランスミッションコントロールプロトコル（TCP）及びユーザデータグラムプロトコル（UDP）ポートの フィルタリング、インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）タイプ及びコードのフィルタリングに加えて、最低でも送信元及び 宛先のフィルタリング（メディアアクセス制御[MAC]アドレスでのフィルタリング等）を行うことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.4
DMZ
| 18 | ○異なる2つのベンダーのファイアウォールを使用することが望ましい（リスク低減視点で利点となる）。 |  |  |  |  | ○ |  | ・NIST SP800-82: 5.5.5
サーバ（データヒストリアン）
| 19 | ○2ゾーンシステム（DMZなし）を避けて3ゾーンシステム（訳注：DMZあり）を採用し、データを収集する装置は制御ネットワーク 内に、データを蓄積するヒストリアンコンポーネントはDMZ内に配置することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.10.1
リモートアクセス
| 20 | ○リモートネットワークから制御ネットワークにアクセスする全てのユーザは、トークンベース認証等の強力な認証メカニズムを 使用して、認証を要求されることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.10.2
| 21 | ○インターネットまたはダイアルアップモデム経由で接続してくるリモート保守員は、企業のネットワークに接続するために、企業 のVPN接続クライアント、アプリケーションサーバ、セキュアHTTPアクセス等の暗号化プロトコルを使用し、トークンベース 多要素認証等の強力な認証メカニズムを使用することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.10.2
| 22 | ○リモートアクセスで接続後、制御ネットワークファイアウォールにおいて、トークンベース多要素認証等の強力なメカニズムを 使用して再度認証を要求してから、制御ネットワークへのアクセスを許可することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.10.2

## 境界ファイアウォールチェックリスト
ファイアウォール設定の詳細項目とセキュリティ要件 （◎必須、○推奨） |  |  | 構成パターン | [5 empty] | 参照 | チェックリスト回答欄
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 判定 | 根拠（任意記入欄）
ファイアウォールのルールセット
| 23 | ○ルールセットの基本は全て拒否し、何も許可しない(を出発点)とすることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 24 | ○全て「許可」ルールは、IPアドレス及びTCP/UDPポートを特定し、適切であればステートフルとすることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 25 | ○全てのルールは、トラフィックを特定のIPアドレスまたはアドレス範囲に限定することが望ましい。 【訳注】以下は、「Firewall Checklist」(SANS Institute, SCORE (Security Consensus Operational Readiness Evaluation) Checklist Project)より引用。 ・以下のアドレス（アドレス範囲）は使用不可。 255.255.255.255, 127.0.0.0, 10.0.0.0～10.255.255.255(*), 172.16.0.0～172.31.255.255(*), 192.168.0.0～192.168.255.255(*), 240.0.0.0 等 (*) インターネットに接続している場合、当該IPは使用不可。インターネット未接続時は、使用可。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 26 | ○インバウンド・トラフィックのルールのアドレスは、情報ネットワーク上の特定のアドレスセットから、制御ネットワーク上のごく小数 の共有デバイス（データヒストリアン等）へのトラフィックに限定することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 27 | ○制御ネットワーク内のサーバへのアクセスを、情報ネットワーク上のいかなるIPアドレスに対しても許可することは推奨しない。 また、許可ポートは用心のため、HTTPS等の比較的セキュアなプロトコルに限定することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 28 | ○HTTP、FTPその他のセキュアでないプロトコルがファイアウォールを通るのは、トラフィックのスニッフィングや改ざんの恐れが あるため、セキュリティリスクとなる。制御ネットワーク外のホストが制御ネットワーク上のホストへの接続を開始できないように ルールを追加することが望ましい。制御ネットワーク内のデバイスだけに制御ネットワークの外に接続することを許すルールに することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 29 | ○DMZアーキテクチャを使用している場合は、トラフィックが情報ネットワークと制御ネットワーク間で直接やり取りされない様に システムを設定することが望ましい。 幾つかの特殊な例外はあるが、いずれの側からのトラフィックもDMZ内のサーバで終端させることが可能である。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 30 | ○制御ネットワークのファイアウォールを通るアウトバウンドのトラフィックは、必須、かつ、認可されたDMZ上サーバからの トラフィックのみに限定することが望ましい。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 31 | ○トラフィックは、制御ネットワークから情報ネットワークへ直接送信されないようにすることが望ましい。 即ち、（制御ネットワークから送信される）全てのトラフィックは、DMZで終端することが望ましい。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 32 | ○制御ネットワークとDMZ間で許可されたプロトコルと同じプロトコルは、DMZと情報ネットワーク間（その逆方向も）では、 明示的に禁止することが望ましい。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 33 | ○制御ネットワークから情報ネットワークへの全てのアウトバンドのトラフィックは、サービスとポートにより送信元及び宛先制限 を設けることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 34 | ○制御ネットワークまたはDMZからのアウトバウンドのパケットは、送信元アドレスが制御ネットワークまたはDMZ内のデバイスに 割り当てられた正しいIPアドレスである場合にのみ許可することが望ましい。 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 35 | ○制御ネットワーク内のデバイスからのインターネットアクセスは、許可しないことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 36 | ○制御ネットワークは、ファイアウォールで保護されていても、直接インターネットに接続しないことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
管理者権限
| 37 | ○全てのファイアウォール管理トラフィックは、分離されたセキュアな管理用ネットワーク、または、多要素認証を備えた暗号化 ネットワークを使うことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 38 | ○トラフィック（ファイアウォールの管理用トラフィック）は、IPアドレスにより、特定の管理端末に限定することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
管理
| 39 | ○制御ネットワーク環境と情報ネットワーク間のポート及びサービスは、ケースバイケースでの判断に基づいて、ポートとサービス を利用許可し、有効化することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 40 | ○許可されたアウトバウンドまたはインバウンドのデータフローについては、それぞれリスク分析に基づく経営上の根拠及び許可 した責任者を付し、文書化することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 41 | ○全てのファイアウォールポリシーは、定期的に検証することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
| 42 | ○全てのファイアウォールは、稼働させる直前にバックアップすることが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.7
ファイアウォールのプロトコル設定（telnet）
| 43 | ○遠隔管理には、（訳注：telnetの代わりに）セキュアシェル（SSH）プロトコルを使用することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.4, 5.8.6
| 44 | ○情報ネットワークから制御ネットワークへのインバウンドのtelnetセッションは、トークンベースの多要素認証及び暗号化トンネル を使用してセキュリティが確保されていないならば、禁止することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.4
| 45 | ○（訳注：制御ネットワークから情報ネットワークへの）アウトバウンドのtelnetセッションは、認可された特定のデバイスに対して、 暗号化トンネル（VPN等）でのみ許可することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.4
ファイアウォールのプロトコル設定（DNS）
| 46 | ○ほとんどのケースにおいて、制御ネットワークから情報ネットワークに対するDNSリクエストを許可するに足る理由はまずなく、 制御ネットワークに対するDNSリクエストを許可する理由はない。制御ネットワークからDMZに対するDNSリクエストは、 ケースバイケースで検討すること。ローカルDNSやホストファイル（host file）を使用することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.1
ファイアウォールのプロトコル設定（HTTP/HTTPS）
| 47 | ○HTTPは、インターネット/情報ネットワークから制御ネットワークへ通さないことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.2
| 48 | ○インターネット／情報ネットワークから制御ネットワークに対してHTTPを使用する場合（ウェブベース技術の使用が必須な場合）、 以下を適用することが望ましい。 ・ホワイトリストを使用して、ウェブベースサービスへアクセスをデータリンク層またはネットワーク層で制御する ・送信元及び宛先の双方でアクセス制御を行う ・データリンク層、ネットワーク層ではなく、サービスへのアクセス認可の仕組みをアプリケーション層で実装する ・必須の技術のみを使用してサービスを実装する（スクリプトは必要な場合のみ使用する等） ・知られているアプリケーションセキュリティ実践例（プラクティス）に従ってサービスをチェックする ・Webサービスを利用しようとする全ての試みを記録する ・HTTPの代わりにHTTPSを使用し、認可された特定デバイスのみとする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.2
ファイアウォールのプロトコル設定（SNMP）
| 49 | ○制御ネットワークから、及び、制御ネットワークへのSNMPV1とV2（V2Cを含む）のコマンドは、分離されたセキュアな管理 ネットワークを通じて行う場合以外は、禁止することが望ましい。 【訳注】 SNMPV1とV2（V2Cを含む）では、平文のパスワードを使用している。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.9
ファイアウォールのプロトコル設定（DCOM／分散型コンポーネント・オブジェクト・モデル）
| 50 | ○DCOMプロトコルは、制御ネットワークとDMZ間でのみ許可し、DMZと情報ネットワーク間では明示的にブロックすることが 望ましい |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.10
| 51 | ○ユーザは、DCOM使用デバイス（訳注：PC、サーバ等）のレジストリを変更し、使用するポートの範囲を限定することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.10
ファイアウォールのプロトコル設定（SCADAと産業用プロトコル・Modbus/TCP, EtherNet/IP, DNP3等）
| 52 | ○Modbus/TCP、EtherNet/IP、IEC 61850、ICCP、DNP3のようなSCADA及び産業用プロトコルは、ほとんどの制御機器にとって 必須のプロトコルである。これらのプロトコルの使用は、制御ネットワーク内でのみ許可し、制御ネットワークから情報ネットワーク へは許可しないことが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.11
ファイアウォールのプロトコル設定（ファイル転送・FTP/TFTP）
| 53 | ○FTP通信については、アウトバウンドのセッションのみ、またはトークンベースの多要素認証かつ暗号化トンネルでセキュリティ を確保した場合のみ、許可することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.3
| 54 | ○TFTP通信は、全てブロックすることが望ましい。 【訳注】 TFTPは、ユーザ認証機能がない。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.3
| 55 | ○可能であれば常に、セキュアFTP（SFTP）やセキュアコピー（SCP）といった、よりセキュリティの高いプロトコルを採用することが 望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.3
ファイアウォールのプロトコル設定（メール・SMTP）
| 56 | ○電子メールメッセージにはマルウェアが含まれていることが多いため、インバウンドの電子メールは、いかなる制御ネットワーク デバイスに対しても通さないことが望ましい。 制御ネットワークから情報ネットワークへの送信SMTPメールメッセージは、アラートメッセージの送信時には許される。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.8
ファイアウォールのプロトコル設定（SOAP）
| 57 | ○SOAPベースサービスに関連したトラフィックフローは、情報ネットワークのセグメントとICSネットワークのセグメントの間の ファイアウォールで制御することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.7
ファイアウォールのプロトコル設定（メッセージ交換用XMLベース形式のシンタックス）
| 58 | ○SOAPベースサービスが必要な場合、ディープパケットインスペクションまたはアプリケーション層ファイアウォールのいずれか 又は両方を使用して、メッセージ内容を制限することが望ましい。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・NIST SP800-82: 5.8.7