## 1.監視端末
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 監視端末 | 3 | 2 | 1 | D | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 監視カメラ |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー
3 |  |  | 2 | 2 |  | D | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 3 | 2 |  | D | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | ○ | [5 empty] | 2
[9 empty] | メールフィルタリング | ○
5 |  |  | 3 | 2 |  | D | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ |  | 2
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 2 |  | D | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス | ○ |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | C | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 3 |  | D | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 3 |  | D | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 3 |  | D | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | E | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 2 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 2.FW
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 情報系資産 | FW | 3 | 2 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール | ○ |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | B | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | C | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 2 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | ○ | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 2
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 2 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | ○ | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 2
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | C | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | C | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 3.DMZ
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | DMZ | 3 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 2 |  | D | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | D | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ○ | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | C | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 2 |  | C | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | ○ | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 2
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 2 |  | C | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | ○ | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 2
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | C | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 |  |  | 2 | 1 |  | D | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 | [6 empty] | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 4.データヒストリアン(中継)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 4.データヒストリアン(中継) | 3 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 2 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス | ○ |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ○ | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | C | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 5.データヒストリアン
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 5.データヒストリアン | 2 | 2 | 2 | C | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 2 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | C | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 6.制御NW(情)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | 6. 制御ネットワーク(情報側) | 2 | 2 | 2 | C | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 2 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 1 | 2 |  | D | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | C | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | D | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | C | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 3 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 3 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去
17 |  |  | 2 | 2 |  | C | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 | [6 empty] | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 7.EWS
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 7.EWS | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 3 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 8.制御サーバ
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 8.制御サーバ | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 2 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 2 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 |  | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 1 | 2 |  | C | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 |  | 施錠管理 |  |  |  | 2
16 |  |  | 1 | 2 |  | C | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 9.HMI(操作端末)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 9.HMI(操作端末) | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 | [6 empty] | 1
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 3 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 10.制御ネットワーク(フィールド側)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | 10.制御ネットワーク(フィールド側) |  |  | 3 |  | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  | IPS/IDS
[9 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 | [6 empty] | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 |  |  | 監視カメラ
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
3 | [6 empty] | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証
4 | [6 empty] | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション
メールフィルタリング
5 | [6 empty] | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 | [6 empty] | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 | ログ収集・分析
7 | [6 empty] | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 | [6 empty] | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 | ログ収集・分析
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 | [6 empty] | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 | [6 empty] | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 | [6 empty] | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 | [6 empty] | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | 冗長化
[11 empty] | 脆弱性回避 | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
[12 empty] | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 | [6 empty] | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | フェールセーフ設計
[11 empty] | 脆弱性回避 | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 | [6 empty] | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 | [6 empty] | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | 施錠管理 | 施錠管理
16 | [6 empty] | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 |  |  | 3 | 2 |  | A | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 (ICカード、生体認証） | ○ |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 |  |  |  |  | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限 |  | 1
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 11.フィールドネットワーク
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | 11.フィールドネットワーク |  |  | 3 |  | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  | IPS/IDS
[9 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 | [6 empty] | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 (敷地内のみ） |  |  | 監視カメラ
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
3 | [6 empty] | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証
4 | [6 empty] | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション
メールフィルタリング
5 | [6 empty] | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 | [6 empty] | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 | ログ収集・分析
7 | [6 empty] | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 | [6 empty] | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 | ログ収集・分析
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 | [6 empty] | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 | [6 empty] | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 | [6 empty] | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 | [6 empty] | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | 冗長化
[11 empty] | 脆弱性回避 | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
[12 empty] | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 | [6 empty] | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | フェールセーフ設計
[11 empty] | 脆弱性回避 | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 | [6 empty] | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 | [6 empty] | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | 施錠管理 | 施錠管理
16 | [6 empty] | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 |  |  | 3 | 2 |  | A | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 (敷地内のみ） | ○ |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 |  |  |  |  | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限 |  | 1
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 12.コントローラマスター
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 12. コントローラ コントローラ(マスター) | 2 | 3 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  | 1
[9 empty] | 通信相手の認証 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 3 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  | 2
16 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサー | ○
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 13.コントローラスレーブ
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 13.コントローラ(スレーブ) | 2 | 3 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[9 empty] | 通信相手の認証 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 3 | 2 |  | A | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 |  |  |  | 監視カメラ |  |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー
3 |  |  | 3 | 2 |  | A | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 | [5 empty] | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
14 |  |  | 3 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 3 | 2 |  | A | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 3 | 2 |  | A | 盗難・廃棄時の分解による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | セキュア消去 | ○
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 脅威表（ブランク）
資産ベースのリスク分析 －脅威検討表ー
脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
情報系機器 | ○ | ○
制御系機器 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
NW系資産（通信制御機能有） |  |  | ○ |  |  | ○
NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
不正アクセス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
物理的侵入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正操作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
過失操作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正媒体・機器接続 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
プロセス不正実行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
マルウェア感染 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報窃取 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報改ざん | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報破壊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正送信 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
機能停止 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
制御不能・異常動作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
高負荷攻撃 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
窃盗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
経路遮断 | #REF! |  | ✔ | #REF! | #REF! | ✔ | #REF! | #REF! | #REF! | ✔ | ✔ | #REF! | #REF!
通信輻輳 | #REF! |  | ✔ | #REF! | #REF! | ✔ | #REF! | #REF! | #REF! | ✔ | ✔ | #REF! | #REF!
無線妨害 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
盗聴 | #REF! |  | ✔ | #REF! | #REF! | ✔ | #REF! | #REF! | #REF! | ✔ | ✔ | #REF! | #REF!
通信データ改ざん | #REF! |  | ✔ | #REF! | #REF! | ✔ | #REF! | #REF! | #REF! | ✔ | ✔ | #REF! | #REF!
不正機器接続 | #REF! |  | ✔ | #REF! | #REF! | ✔ | #REF! | #REF! | #REF! | ✔ | ✔ | #REF! | #REF!

## まとめ_脅威
資産ベースのリスク分析 －脅威レベルまとめ表ー
# | 脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
| 機器 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能有） |  | ○ | ○ |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
1 | 不正アクセス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | 物理的侵入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
3 | 不正操作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
4 | 過失操作 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
5 | 不正媒体・機器接続 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | プロセス不正実行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
7 | マルウェア感染 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 情報窃取 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
9 | 情報改ざん | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
10 | 情報破壊 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
11 | 不正送信 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
12 | 機能停止 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3
13 | 制御不能・異常動作 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3
14 | 高負荷攻撃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
15 | 窃盗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
17 | 経路遮断 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
18 | 通信輻輳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
19 | 無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 盗聴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
21 | 通信データ改ざん | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
22 | 不正機器接続 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0

## まとめ_脆弱性レベル
資産ベースのリスク分析 －脆弱性レベルまとめ表ー
# | 脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
| 機器 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能有） |  | ○ | ○ |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
1 | 不正アクセス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | 物理的侵入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | 不正操作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
4 | 過失操作 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
5 | 不正媒体・機器接続 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
6 | プロセス不正実行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
7 | マルウェア感染 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
8 | 情報窃取 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
9 | 情報改ざん | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
10 | 情報破壊 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
11 | 不正送信 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
12 | 機能停止 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
13 | 制御不能・異常動作 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
14 | 高負荷攻撃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
15 | 窃盗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
17 | 経路遮断 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
18 | 通信輻輳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
19 | 無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 盗聴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
21 | 通信データ改ざん | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
22 | 不正機器接続 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0

## まとめ_リスク値
資産ベースのリスク分析 －リスク値まとめ表ー
# | 脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
| 機器 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能有） |  | ○ | ○ |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
1 | 不正アクセス | D | A | B | B | C | C | B | B | B | 0 | 0 | A | A
2 | 物理的侵入 | D | C | D | D | D | D | C | C | B | 0 | 0 | B | A
3 | 不正操作 | D | B | C | C | C | C | B | B | A | 0 | 0 | B | A
4 | 過失操作 | D | A | B | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
5 | 不正媒体・機器接続 | D | A | B | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
6 | プロセス不正実行 | C | B | C | C | C | D | A | A | A | 0 | 0 | A | A
7 | マルウェア感染 | D | B | D | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | B | B
8 | 情報窃取 | C | C | D | B | B | D | A | A | A | 0 | 0 | A | A
9 | 情報改ざん | D | A | B | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
10 | 情報破壊 | D | B | C | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
11 | 不正送信 | D | B | C | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
12 | 機能停止 | D | B | C | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
13 | 制御不能・異常動作 | D | B | C | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
14 | 高負荷攻撃 | E | B | C | C | C | B | B | B | B | 0 | 0 | A | A
15 | 窃盗 | D | C | D | D | D | D | B | C | B | 0 | 0 | B | A
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | D | C | D | D | D | D | B | C | B | 0 | 0 | B | A
17 | 経路遮断 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
18 | 通信輻輳 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
19 | 無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 盗聴 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
21 | 通信データ改ざん | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
22 | 不正機器接続 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0