## 1.監視端末
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 情報系資産 | 監視端末 | 3 | 2 | 1 | D | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  | 監視カメラ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ
3 |  |  | 2 | 2 |  | D | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 | ○ |  |  |  | 2
4 |  |  | 3 | 2 |  | D | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | ○ |  |  |  | 2
[9 empty] | メールフィルタリング | ○
5 |  |  | 3 | 2 |  | D | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ | (同左) | (同左) |  | 2
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 2 |  | D | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス | ○ |  | 機器異常検知 |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | C | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 3 |  | D | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 2 | 3 |  | D | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | E | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左) |  | 2
15 |  |  | 2 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード） |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 2.FW
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | ファイアウォール | 3 | 2 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） | ○ |  |  | IPS／IDS |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | B | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | C | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[11 empty] | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 2 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | C | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | C | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサ | ○
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 3.DMZ
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | スイッチ(DMZ内) DMZ | 3 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | IPS／IDS |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
[9 empty] | パッチ適用 | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 1 | 3 |  | C | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | D | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[11 empty] | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | C | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 2 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 |  |  | 2 | 1 |  | D | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサ | ○
17 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化 | [6 empty] | 1
データ暗号化
専用線
20 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 4.データヒストリアン(中継)
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | データヒストリアン(中継) | 3 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | IPS／IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
[9 empty] | パッチ適用 （Webサーバのみ） | ○
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 2 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス | ○ |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[11 empty] | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | C | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | (同左) |  |  |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 5.データヒストリアン
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | データヒストリアン | 2 | 2 | 2 | C | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | IPS／IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | (同左) |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | C | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 2 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[11 empty] | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | C | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | (同左) |  |  |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 6.制御NW(情)
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [6 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | スイッチ(制御ネットワーク(情報側)内) 制御ネットワーク(情報側) | 2 | 2 | 2 | C | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | IPS／IDS |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 2 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [5 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | B | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [6 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 1 | 2 |  | D | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 1 | 3 |  | C | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 1 | 2 |  | D | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 2
[11 empty] | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 1 | 3 |  | C | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 2 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | 施錠管理 | ○ |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 |  |  | 2 | 2 |  | C | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
[13 empty] | 監視カメラ | ○
[13 empty] | 侵入センサ | ○
17 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化 | [6 empty] | 1
データ暗号化
専用線
20 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 7.EWS
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | EWS | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ |  |  |  |  | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [5 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 3 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 8.制御サーバ
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 制御サーバ | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | IPS／IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 1 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード、生体認証） | ○ |  |  | 監視カメラ | ○ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ | [6 empty] | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [7 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) |  | (同左) |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 2 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 2 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 2
[11 empty] | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 2 |  | C | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) |  | (同左) |  |  |  | 2
15 |  |  | 1 | 2 |  | C | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) | [5 empty] | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 9.HMI(操作端末)
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | HMI(操作端末) | 2 | 2 | 3 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS |  |  | 2
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
[9 empty] | 通信相手の認証 | ○
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 | [5 empty] | 1
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [5 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 3 | 3 |  | A | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 10.制御ネットワーク(フィールド側)
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | 制御ネットワーク(フィールド側) |  |  | 3 |  | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
通信相手の認証
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 | [6 empty] | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 |  |  | 監視カメラ
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサ
3 | [6 empty] | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証
4 | [6 empty] | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション
メールフィルタリング
5 | [6 empty] | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 | [6 empty] | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 | [6 empty] | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 | [6 empty] | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 | [6 empty] | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 | [6 empty] | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 | [6 empty] | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 | [6 empty] | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 | [6 empty] | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 | [6 empty] | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左)
15 | [6 empty] | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左)
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 |  | (同左)
16 |  |  | 3 | 2 |  | A | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 (ICカード、生体認証） | ○ |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化 |  |  |  |  | 1
データ暗号化
専用線
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限 |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 11.フィールドネットワーク
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク資産 | フィールドネットワーク |  |  | 3 |  | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
通信相手の認証
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 | [6 empty] | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 |  |  | 監視カメラ
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサ
3 | [6 empty] | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証
4 | [6 empty] | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション
メールフィルタリング
5 | [6 empty] | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 | [6 empty] | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 | [6 empty] | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 | [6 empty] | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 | [6 empty] | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 | [6 empty] | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 | [6 empty] | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 | [6 empty] | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 | [6 empty] | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 | [6 empty] | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | (同左) | (同左)
15 | [6 empty] | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左)
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 |  | (同左)
16 |  |  | 3 | 2 |  | A | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 (敷地内のみ） | ○ |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化 |  |  |  |  | 1
データ暗号化
専用線
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析 |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限 |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 12.コントローラマスター
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | コントローラ コントローラ（マスター） | 2 | 3 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS |  |  | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
通信相手の認証
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 （ICカード） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ |  |  |  |  | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [5 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 2 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1
[12 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 13.コントローラスレーブ
表3-6 資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | コントローラ(スレーブ) | 2 | 3 | 3 | A | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | IPS／IDS |  |  | 1
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 一方向ゲートウェイ |  |  | 統合ログ管理システム
プロキシサーバ
WAF
通信相手の認証
IPS／IDS
パッチ適用
脆弱性回避
2 |  |  | 3 | 2 |  | A | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理 |  |  | 監視カメラ |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ
3 |  |  | 3 | 2 |  | A | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID/Pass) | ○ |  |  |  |  | 2
4 |  |  | 2 | 3 |  | A | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。 機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング／Webレピュテーション | [5 empty] | 1
メールフィルタリング
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | (同左) |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 機器死活監視
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[9 empty] | DLP |  | (同左)
9 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 |  |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1
[11 empty] | アクセス制御 | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
12 |  |  | 3 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | DDoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
14 |  |  | 3 | 2 |  | A | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | (同左) | (同左) |  |  | 2
15 |  |  | 3 | 2 |  | A | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | (同左) |  |  |  | 2
[9 empty] | 難読化 |  | (同左)
[9 empty] | セキュア消去 | ○ | (同左)
16 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサ
17 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | FW（パケットフィルタリング型） |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | FW（アプリケーションゲートウェイ型） |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | WAF |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS／IDS |  |  | 統合ログ管理システム
DDoS対策
18 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | 通信路暗号化
データ暗号化
専用線
20 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | 通信路暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
21 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
対象外（機能なし）

## 脅威表（ブランク）
資産ベースのリスク分析 －脅威検討表ー
脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
情報系機器 | ○ | ○
制御系機器 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
NW系資産（通信制御機能有） |  |  | ○ |  |  | ○
NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
不正アクセス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
物理的侵入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正操作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
過失操作 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正媒体・機器接続 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
プロセス不正実行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
マルウェア感染 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報窃取 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報改ざん | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
情報破壊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
不正送信 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
機能停止 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
高負荷攻撃 DDOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
窃盗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
盗難・廃棄時 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ✔ | ✔
経路遮断 | 0 |  | ✔ | 0 | 0 | ✔ | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | 0 | 0
通信輻輳 | 0 |  | ✔ | 0 | 0 | ✔ | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | 0 | 0
無線妨害 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
盗聴 | 0 |  | ✔ | 0 | 0 | ✔ | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | 0 | 0
通信データ改ざん | 0 |  | ✔ | 0 | 0 | ✔ | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | 0 | 0
不正機器接続 | 0 |  | ✔ | 0 | 0 | ✔ | 0 | 0 | 0 | ✔ | ✔ | 0 | 0

## まとめ_脅威
資産ベースのリスク分析 －脅威レベルまとめ表ー
脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
機器 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
NW系資産（通信制御機能有） |  | ○ | ○ |  |  | ○
NW系資産（通信制御機能無） | [9 empty] | ○ | ○
不正アクセス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
物理的侵入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
不正操作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
過失操作 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
不正媒体・機器接続 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
プロセス不正実行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
マルウェア感染 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
情報窃取 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
情報改ざん | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
情報破壊 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
不正送信 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
機能停止 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3
高負荷攻撃 DDOS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
窃盗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
盗難・廃棄時 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3
経路遮断 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
通信輻輳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
盗聴 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
通信データ改ざん | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
不正機器接続 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0

## まとめ_脆弱性レベル
資産ベースのリスク分析 －脆弱性レベルまとめ表ー
脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
不正アクセス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
物理的侵入 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
不正操作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
過失操作 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
不正媒体・機器接続 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
プロセス不正実行 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
マルウェア感染 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
情報窃取 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
情報改ざん | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
情報破壊 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
不正送信 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
機能停止 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
高負荷攻撃 DDOS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
窃盗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
盗難・廃棄時 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
経路遮断 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
通信輻輳 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
盗聴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
通信データ改ざん | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
不正機器接続 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0

## まとめ_リスク値
資産ベースのリスク分析 －リスク値まとめ表ー
脅威 資産 | 監視端末 | ファイア ウォール | DMZ | データ ヒストリアン (中継) | データ ヒストリアン | 制御NW(情) | EWS | 制御サーバ | HMI(操作端末) | 制御NW(フ) | フィールド ネットワーク | コントローラ (マスター) | コントローラ (スレーブ)
不正アクセス | D | A | B | B | C | C | B | B | B | 0 | 0 | A | A
物理的侵入 | D | C | D | D | D | D | C | C | B | 0 | 0 | B | A
不正操作 | D | B | C | C | C | C | B | B | A | 0 | 0 | B | A
過失操作 | D | A | B | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
不正媒体・機器接続 | D | A | B | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
プロセス不正実行 | C | B | C | C | C | D | A | A | A | 0 | 0 | A | A
マルウェア感染 | D | B | C | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | B | B
情報窃取 | C | C | D | B | B | D | A | A | A | 0 | 0 | A | A
情報改ざん | D | A | B | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
情報破壊 | D | B | C | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
不正送信 | D | B | C | B | B | C | A | A | A | 0 | 0 | A | A
機能停止 | D | A | B | B | B | B | A | A | A | 0 | 0 | A | A
高負荷攻撃 DDOS | E | A | B | C | C | B | B | B | B | 0 | 0 | A | A
窃盗 | D | C | D | D | D | D | B | C | B | 0 | 0 | B | A
盗難・廃棄時 | D | C | D | D | D | D | B | C | B | 0 | 0 | B | A
経路遮断 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
通信輻輳 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
無線妨害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
盗聴 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
通信データ改ざん | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0
不正機器接続 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0