## リスクチェックシート (PA)
IIoT機器導入リスクチェックシート [PA]
|  | 現場部門 | セキュリティ部門
|  | 申請者 | 確認者
|  | 申請日 | 確認日
|  | 承認者 | 承認者
|  | 承認日 | 承認日
1.基本情報
機器名
提供ベンダ
型番
利用予定開始時期
2.機器用途
導入IIoT機器の用途を【制御】【予測・分析】【蓄積】から選択してください。複数可能
※複数利用の場合は、より重要な用途を選択 【制御】＞【予測・分析】＞【蓄積】
用途区分 | 制御
制御：プロセス、空調・環境などの動作や制御出力に関与
予測・分析：稼働監視、エネルギー分析など収集データを可視化・分析し、判断や予兆保全に活用
蓄積：ロガー機器など取得データをその場で保存・記録（外部通信は行わずローカル保存が目的）
3.利用ケース
導入IIoT機器の利用について【本番】【検証】から選択してください。
利用区分 | 検証
本番：実運用およびその準備段階（本番導入前の検証も含む）
検証：導入判断のための試行（概念検証や評価目的の利用）
4.想定されるネットワーク構成
下記のネットワーク構成モデルを参考に、機器導入するゾーンを【0～5】で選択してください。
レベル | 3
5:第三社組織のサービス
4:企業ネットワーク層
3:運転制御層（MES、EWS）
2:制御監視層（SCADA端末、HMI）
1:制御装置層（PLC、DCS）
0:物理プロセス層
5.その他
内容記入欄（特になければ「－」）
セキュリティ部門のリスクチェック
事業影響度判定 | 低

## リスクチェックシート (FA)
IIoT機器導入リスクチェックシート [FA]
|  | 現場部門 | セキュリティ部門
|  | 申請者 | 確認者
|  | 申請日 | 確認日
|  | 承認者 | 承認者
|  | 承認日 | 承認日
1.基本情報
機器名
提供ベンダ
型番
利用予定開始時期
2.機器用途
導入IIoT機器の用途を【制御】【予測・分析】【蓄積】から選択してください。複数可能
※複数利用の場合は、より重要な用途を選択 【制御】＞【予測・分析】＞【蓄積】
用途区分 | 制御
制御：製造ライン、ロボット、搬送・物流などの動作や制御出力に関与
予測・分析：稼働監視、エネルギー分析など収集データを可視化・分析し、判断や予兆保全に活用
蓄積：ロガー機器など取得データをその場で保存・記録（外部通信は行わずローカル保存が目的）
3.利用ケース
導入IIoT機器の利用について【本番】【検証】から選択してください。
利用区分 | 検証
本番：実運用およびその準備段階（本番導入前の検証も含む）
検証：導入判断のための試行（概念検証や評価目的の利用）
4.想定されるネットワーク構成
下記のネットワーク構成モデルを参考に、機器導入するゾーンを【0～5】で選択してください。
レベル | 3
5.その他
内容記入欄（特になければ「－」）
セキュリティ部門のリスクチェック
事業影響度判定 | 低
5企業ネットワーク層
4サイト業務
3制御監視層
2制御装置層
1基本制御層
0物理プロセス層

## スペックチェックシート
導入チェックシート(スペックチェック)
各項目の必須条件はピンク背景。白背景はいずれかを選択
No. | 種別 | 大項目 | 要件 | 導入時チェック | ユーザコメント | 設定時チェック | ユーザコメント | チェックの根拠 | リスク | サービスレベル項目
セキュリティ機能
1 | セキュア通信 | 守るべき情報資産に対する認証に基づくアクセス制御 【用語定義：守るべき情報資産】 以下のすべての情報： 通信機能に関する設定情報 セキュリティ機能に関する設定情報 IoT機器の意図する使用において、IoT機器が収集し、保存又は通信する、個人情報等の一般的に機密性が高い情報 | ① アクセス制御 IP通信（※例外プロトコルを除く）に対して、認証によりアクセス制御がが可能な機能を持っていること 守るべき情報資産へのアクセスは、許可されたIoT機器やユーザのみに限定できること ※対象外プロトコル：ARP、ICMP、DHCP、DNS、NTP（下位レイヤまたは認証非対応のため） | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、未認証の端末やユーザからの不正アクセスが可能となり、機密情報の漏洩や改ざん、マルウェアの拡散といった被害につながるおそれがある。また、攻撃発生時の原因特定や対応にも時間を要し、外部からのスキャンや攻撃が成功しやすい環境となる | S1.1-01
|  |  | ② 認証・制御方式 認証には以下のいずれかの方式が採用できる機能を持っていること： ・パスワード認証（★1適合基準S1.1-02に準拠） ・多要素認証（MFA） ・デジタル証明書による認証 ・OpenID Connect等の外部認証サービス ・IPアドレス等による通信先制限 ・LAN内機器への通信制限 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、不正な機器やユーザが正規の通信先を装って接続できてしまい、なりすましや情報窃取、設定改ざんなどのリスクが生じる。認証が弱い、あるいは存在しないことで、セキュリティ境界が曖昧となり、ネットワーク全体への侵入や被害拡大を招くおそれがある。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
2 | セキュア通信 | 安全な通信方式 | ① 安全な通信方式の利用 ・CRYPTREC「電子政府推奨暗号リスト」準拠の暗号方式を用いた通信プロトコルで情報を送信する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、通信内容が平文で送信される可能性があり、盗聴や改ざんといった攻撃を受けやすくなる。結果として、機密情報の漏洩や誤動作、不正制御などの深刻なセキュリティインシデントにつながるおそれがある。 | S1.1-12
|  |  | ② 初期設定での保護対策の有効化 ・上記の通信保護対策が初期設定で有効になっていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、導入直後に保護されていない状態で運用が開始されるおそれがあり、設定ミスや対策の未実施により通信の盗聴や改ざんが発生しやすくなる。
評価結果（①~②がすべて満たされていること、または③が満たされていること）
3 | 情報保護 | ストレージの機密性、完全性の確保 | ① 暗号化による機密性の確保 機密性が求められる情報資産が、CRYPTREC「電子政府推奨暗号リスト」準拠の暗号方式で暗号化された上で保存する機能を持っていること ※情報資産ごとに異なる対策を採用してもよく、複数対策の併用も可。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、機密情報が暗号化されずに保存されることで、端末の紛失や不正アクセス時に情報がそのまま漏洩するリスクが高まる。不正な閲覧や改ざんが容易になり、重大な情報流出や信頼性の低下につながるおそれがある。 | S1.1-11
|  |  | ② 電子署名による完全性の確保 完全性が求められる情報資産が、CRYPTREC準拠の署名技術で完全性確認可能な形で保存する機能を持っていること、 またはCRYPTREC準拠のハッシュ関数によるメッセージダイジェストで確認可能な形で保存する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、保存された情報資産が改ざんされても検知できず、不正な内容が正規のものとして扱われるリスクがある。結果として、誤った判断や制御、証拠性の喪失など、業務や安全性への重大な影響を引き起こすおそれがある。
評価結果（①~②のいずれかが満たされていること）
4 | 情報保護 | ストレージデータの削除 | ①データ削除機能の実装 以下の関連データの削除する機能を持っていること A）ユーザが利用中に取得された情報資産（個人情報含む） B）ユーザ設定値（ユーザが設定した各種情報） C）ユーザが設定した認証値、暗号鍵、署名などのセキュリティ情報 ※ベンダ側が取得・生成する技術データ（例：S.M.A.R.T.情報、エラーログなど）は対象外 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、利用者の個人情報や認証情報などの機密データが機器内に残存し、廃棄・再利用時に第三者に漏洩するリスクがある。不正利用や情報流出につながり、プライバシー侵害やセキュリティ事故を引き起こすおそれがある。 | S1.1-15
|  |  | ② 削除手順の提供 上記①で明記された削除手順が、マニュアルやWebサイトなどのユーザがアクセス可能な媒体に記載されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、利用者が適切にデータ削除を行えず、機密情報が残存するリスクが高まる。誤った操作や削除漏れにより、情報漏洩や不正利用などのセキュリティ事故につながるおそれがある。
|  |  | ③ アップデート状態の維持確認 データ削除後も、セキュリティ関連のファームウェア／ソフトウェアのバージョンが保持されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、データ削除後にセキュリティ更新が失われ、既知の脆弱性を含んだ旧バージョンの状態で再利用されるおそれがある。その結果、攻撃を受けやすくなり、再使用時にセキュリティリスクが顕在化する可能性が高まる。
評価結果（①~③がすべて満たされていること）
5 | 攻撃防御 | プログラムの実行権限 | ①予め定められたプログラムのみが実行されるように制限されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、利用者や攻撃者が任意のプログラムを実行できてしまい、意図しない機能の追加や不正操作が可能になる。これにより、制御の逸脱やシステムの信頼性低下、セキュリティの破綻が発生するリスクがある。 | スマメガイドライン 第7‐1
②任意のプログラムの実行を許可しないように制限されていること
評価結果（①または②が満たされていること）
6 | 攻撃防御 | コマンドの実行 | ①コマンドが不正に発行されないような機能が実装されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、不正なコマンドが発行されることで、機器の誤動作や意図しない制御が行われ、操業停止や安全性の低下など深刻な影響を及ぼすおそれがある。また、権限を持たないユーザでも広範な操作が可能となり、不注意や悪意による設定変更・情報漏洩・破壊行為などのリスクが高まる。 | スマメガイドライン 第7‐1
②コマンド発行者の権限は最小限になっていること
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
7 | 攻撃防御 | ユーザ認証 | ① 認証試行制限の実装 連続した認証失敗に対して、認証試行の禁止や一定時間の認証停止の機能を持っていること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、パスワードや認証情報に対する総当たり攻撃（ブルートフォース攻撃）を許してしまい、不正ログインの成功率が高まる。結果として、機器の不正操作や情報漏洩につながるおそれがある。 | S1.1-04
|  |  | ② 多要素認証（MFA）の使用 ・総当たり攻撃に対する有効な対策として、MFAが実装されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、IDやパスワードの漏洩・突破だけで不正アクセスが成立してしまい、機器や情報資産が乗っ取られるリスクが高まる。特に総当たり攻撃に対して防御力が低く、セキュリティの重大な弱点となるおそれがある。
評価結果（①または②のいずれかが満たされていること）
管理機能
8 | 機器構成管理 | 製品型番の記載 | ① 型番の直接記載 製品本体に製品の型番が直接記載されていること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、機器の識別が困難になり、管理ミスや誤操作につながるおそれがある。特に脆弱性対応や保守の際に正確な型番が確認できず、適切な対応が遅れることでセキュリティリスクが高まる。 | S1.1-10
|  |  | ② その他方法での記載 製品のGUI、ソフトウェア、アプリケーションのGUIなどからユーザが型番を認識できること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、機器の型番をユーザが確認できず、管理台帳との照合や脆弱性情報の適用判断が困難になる。結果として、誤った対応や対応遅れにより、セキュリティ上の不備が放置されるリスクが生じる。
評価結果（①または②のいずれかが満たされていること）
9 | パスワード管理 | デフォルトパスワード | ① 安全なデフォルトパスワードの採用 デフォルトパスワードが以下すべてを満たしていることが仕様として規定されていること： ・IoT機器ごとに一意である（共通のパスワードでない） ・6文字以上である ・以下のようなパスワードでないこと 単純または共通の文字列（例：admin、root、QWERTY） 有名な固有名詞（例：baseball、mustang、michael） 規則的な増加パターン（例：123456、aaaaaaaa、password1） 公開情報ベース（MACアドレス、SSID、シリアル番号など） | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、初期状態のまま利用された際に、第三者によるパスワードの推測や辞書攻撃が容易となる。結果として、機器の不正アクセスや乗っ取りが発生し、深刻な情報漏洩やシステム侵害につながるおそれがある。 | S1.1-02
|  |  | ② 初回パスワード変更の強制 ・初回起動時にユーザによるパスワード変更が必須になっていること ・設定時、8文字以上のパスワードを強制していること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、初期パスワードのまま運用が開始される可能性があり、第三者による不正アクセスが容易になる。結果として、機器の乗っ取りや情報漏洩など、重大なセキュリティインシデントにつながるおそれがある。
評価結果（①または②のいずれかが満たされていること）
10 | パスワード管理 | 認証値の変更 | ① 認証値の変更可否 ・パスワード、トークン、指紋など認証の種類を問わず、認証値を変更できる機能を持っていること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、認証値が漏洩・流出しても利用者が自主的に変更できず、不正アクセスを防ぐ手段がなくなる。結果として、継続的な侵害や情報漏洩につながるリスクが高まる。 | S1.1-03
|  |  | ② 手順の明示 ・認証値を変更する手順がマニュアル等でユーザに提供されていること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、ユーザが認証値の変更方法を把握できず、初期設定や漏洩時の対処が不十分になる。結果として、不正アクセスの防止や被害の拡大防止が困難となるリスクがある。
評価結果（①~②すべてが満たされていること）
11 | インターフェース管理 | インタフェースの適切な管理・制御 【用語定義：インタフェース】 A)TCP/UDPポート B)Bluetooth C)USB | ①不要なインターフェースの無効化 以下の項目について必要なインターフェースのみを開放し、不要なインターフェースは無効化されていること。 また、ポートスキャンにより、無効化されたことを実機テストで確認していること。 ・TCP/UDPポート（IPv4/IPv6含む） ・Bluetoothプロファイル ・USBデバイスクラス | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、不要なインターフェースが開放されたままとなり、外部からの侵入経路として悪用されるリスクが高まる。結果として、マルウェアの侵入や不正アクセスによる機器の制御・情報漏洩などのセキュリティ被害につながるおそれがある。 | S1.1-13
|  |  | ② インタフェースの脆弱性有無 以下の方法により、攻撃に悪用されうる脆弱性が存在しないことを確認していること i）TCP/UDPポートに対し、CVSSv3でSeverity 7.0以上の脆弱性が存在しないことを確認 ii）HTTP/HTTPS機能がある場合、以下カテゴリに該当するCVE-IDの脆弱性が検出されないこと CWE-78 OSコマンドインジェクション CWE-89 SQLインジェクション CWE-352 CSRFｓ CWE-22 パストラバーサル ※NVD: https://nvd.nist.gov/vuln/search にて確認 iii）推奨ツールが存在しない場合： Bluetooth：①にて確認したプロファイル以外は使用不可 or デフォルト無効、廃止プロファイルの利用不可 USB：①にて確認したUSBクラス以外は使用不可 or デフォルト無効 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、既知の深刻な脆弱性が機器に残存した状態で運用されることになり、リモート攻撃やデータ改ざん、不正操作などに悪用されるリスクが高まる。特にWeb機能や通信ポートに対する脆弱性は、外部からの侵入・制御に直結し、深刻なセキュリティインシデントを引き起こすおそれがある。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
12 | 設定の保持 | 電源や通信の遮断後の設定の保持 | ① 電源断後の設定保持 電源供給を停止（バッテリー搭載製品は取り外し）後、電源を再投入しても初期化されず、設定された認証値とアップデート内容が保持されることが仕様として規定されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、電源断によって認証設定やアップデート内容が消失し、初期状態で再起動されるおそれがある。その結果、既知の脆弱性を再び抱えたり、認証のない状態で運用が再開され、不正アクセスや攻撃のリスクが高まる。 | S1.1-14
|  |  | ② 通信切断後の設定保持 通信ケーブルの抜き差しや無線接続の再接続を行っても初期化されず、設定された認証値とアップデート内容が保持されることが仕様として規定されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、通信切断によって認証情報やアップデート内容が失われ、再接続時に初期状態で動作してしまうおそれがある。これにより、セキュリティ対策が無効化され、不正アクセスや既知の脆弱性を突かれるリスクが高まる。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
13 | アップデート・脆弱性対応 | ソフトウェア／ファームウェアのアップデート機能 | ① 正常なアップデート実行 ・アップデート操作を行い、ファームウェアまたはソフトウェアが正常に更新されることが仕様として規定されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、アップデートが正しく適用されず、既知の脆弱性や不具合が残ったまま運用されるおそれがある。その結果、セキュリティ侵害やシステム障害のリスクが高まり、安全・安定な運用が損なわれる可能性がある。 | S1.1-06
|  |  | ② バージョン確認手段の有無 ・現在のバージョンが確認可能な機能（画面表示やコマンド等）により、アップデート済みかどうか判断できる機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、機器が最新バージョンかどうかを確認できず、脆弱性の残存やアップデート漏れに気づかないまま運用されるおそれがある。その結果、セキュリティ対策の不備が放置され、攻撃のリスクが高まる。
|  |  | ③ アップデートの永続性 ・電源をOFFにしても、アップデート後の状態（バージョン）が保持されていることが仕様として規定されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、電源をOFFにするとアップデート内容が消失し、旧バージョンに戻ってしまうおそれがある。その結果、再び既知の脆弱性を抱えた状態で運用され、セキュリティリスクが継続・再発する可能性が高まる。
評価結果（①~③がすべて満たされていること）
14 | アップデート・脆弱性対応 | ソフトウェアのアップデート前のソフトウェアの完全性の確認 | ① ハッシュ照合による検証（製品内） ・ソフトウェア更新時、製品内でハッシュ値を照合し、不一致時にインストールを中止する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、改ざんされたソフトウェアや不正なファイルが検出されずにインストールされるおそれがある。これにより、マルウェアの混入や不正な動作が発生し、機器の安全性や信頼性が大きく損なわれるリスクが高まる。 | S1.1-08
|  |  | ② デジタル署名による検証（製品内） ・ソフトウェア更新時、製品内でデジタル署名を検証し、失敗時にインストールを中止する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、正規の提供元以外から配布された不正ソフトウェアがインストールされるおそれがある。これにより、マルウェアの実行やバックドアの埋め込みなど、深刻なセキュリティ侵害につながるリスクが高まる。
|  |  | ③ ハッシュ照合による検証（外部アプリ） ・アップデート前にPCやスマートフォンのアプリ上でハッシュ値を照合し、不一致時にインストールを中止する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、外部から取得したアップデートファイルが改ざんされていても検知できず、そのままインストールされるおそれがある。結果として、不正プログラムの導入やシステムの侵害につながるリスクが高まる。
|  |  | ④ デジタル署名による検証（外部アプリ） ・アップデート前にPCやスマートフォンのアプリ上で署名を検証し、失敗時にインストールを中止する機能を持っていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、信頼できない提供元からの不正なアップデートファイルがアプリ経由でインストールされるおそれがある。これにより、端末を経由したマルウェアの拡散や機器の乗っ取りなど、重大なセキュリティ被害につながるリスクが高まる。
|  |  | ⑤ 安全なアルゴリズムの使用 ・上記①〜④で使用されるハッシュ関数や署名アルゴリズムが、CRYPTREC「電子政府推奨暗号リスト」を使うことが仕様として規定されていること | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、安全性の低いアルゴリズムが使われ、不正な改ざんや署名偽造が突破されるおそれがある。これにより、正規に見せかけた不正ソフトウェアの導入や、検証機能の無効化など深刻なセキュリティ侵害につながるリスクが高まる。
評価結果（①~④のいずれかが満たされており、かつ⑤が満たされていること）

## 自社運用チェックシート
導入チェックシート(自社運用チェック)
各項目の必須条件はピンク背景。白背景はいずれかを選択
No. | 種別 | 大項目 | 要件 | 導入時チェック | ユーザコメント | 運用時チェック | ユーザコメント | チェックの根拠 | リスク | サービスレベル項目
運用体制(全社)
1 | NIST CSF 統治/復旧 | セキュリティに係る組織的枠組みと対応プロセス | ①セキュリティマネジメントシステムを構築していること。 | [5 empty] | 対策にかかるコストが増大する可能性や適切な対応が実施されない可能性がある。対策が適切に実施されない可能性がある。残存リスクを正しく把握できず適切な対策が実施されない可能性がある。適切な対策が実施されず、脆弱性が露呈する可能性がある。 | 電制ガイドライン 第4-1条 経産省ガイドライン 1-4 NIST RS.MA-02 03 NIST RS.MA-02 03 電制ガイドライン第7-3条 | リスク高ならチェック
②セキュリティリスクに対する事業継続計画(BCP)が準備されていること
③インシデント復旧の手順が定められていること。
④インシデント報告・対応の手順が定められていること。
⑤検知したサイバーインシデントを記録し、後の対応に活用できるよう手順が定めていること。
評価結果（①~⑤すべてが満たされていること）
2 | NIST CSF 対応 | 教育とインシデント対応訓練の計画 | ①システム関係者が定期的なセキュリティ教育をうけることができように計画及び実施されていること。 | [5 empty] | セキュリティ意識低下によるリスク増加の可能性や教育が十分でないためにセキュリティの重要性を確認できず、適切な対策の実施、セキュリティ事故発生時の適切な対応ができない可能性がある。 | 電制ガイドライン 第2-3条 第7-4条 | リスク高ならチェック
②サイバーインシデント発生時の対応手順確認、連絡訓練、机上演習等が実施されていること。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
運用体制(現場)
3 | NIST CSF 統治 | 制御セキュリティの管理責任者とシステム関係者の役割の設定 | ①セキュリティ管理責任者を任命すること | [5 empty] | 責任所在の不明確さによってセキュリティ対策が適切に実施できない可能性がある。 | 電制ガイドライン 第2‐2条
②セキュリティ関係者に対して、セキュリティに関する役割を明確にし、それぞれの役割を理解していること
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
4 | NIST CSF 識別 | 資産管理 | ① 導入を想定している環境すべての情報資産(IIoT機器を含む)についてリスト化できており、機器管理番号、機器名称、用途、メーカー、バージョン、設置場所等を正確に把握していること | [5 empty] | 把握されていない機器は、脆弱性管理や更新作業の対象外となる。古い・不要な機器がネットワークに接続されたまま、シャドーIT化する。異常があっても、該当機器がどれかわからず対応が遅延する。 | NIST ID.AM-1 スマメガイドライン 第８‐２
② ①に変更があった場合は即時に情報を反映する管理体制があること
③情報資産の棚卸しを定期的に実施し機器が適切に作動していることを確認すること。
④ ③の結果、機器の異常に気が付いた場合は手順にしたがって修正交換等が行われること。
評価結果（①~④がすべて満たされていること）
5 | NIST CSF 識別 | 脆弱性情報の管理と対応手順の策定 | ①IIoT機器で利用する機器やソフトウェア、通信プロトコル等における脆弱性に関する情報を定期的に収集する。 | [5 empty] | 脆弱性を把握できていないことにより、IIoT機器や制御システムの稼働に影響を与える可能性やサイバーインシデントの未然防止ができない可能性がある。 システムの稼働に影響を与える可能性やセキュリティ事故の未然防止ができない可能性がある。 | スマメガイドライン第８－４条
②収集した脆弱性に対応する対応手順を策定する。対応手順にて脆弱性が修正された機器やソフトウェア、通信プロトコル等を適用した場合の影響評価や、それらを適用できない場合の対応を含めておく。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
6 | NIST CSF 防御 | セキュリティ区画への物理的なアクセス制限 | ①IIoT機器が含まれる場所を物理的なセキュリティ区画として設定すること。 | [5 empty] | 機器やシステムの保護ができない可能性がある。 | 電制ガイドライン 第6‐6条経産省ガイドライン 0-2
②セキュリティ区画には許可されたものだけがアクセスできるようにすること。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
7 | NIST CSF 防御 | ネットワークの管理 | ①ネットワークに接続可能な機器を制限すること。許可されていない機器からの通信は遮断するか、帯域を制限して影響を軽減させること。 | [5 empty] | 不正アクセスやマルウェアの侵入により、情報が保護できない可能性や正常なネットワークアクセスができない可能性がある。 | スマメガイドライン 第６‐３
②ネットワークと外部ネットワークは原則として分離すること。外部ネットワークとの接続を行う場合はその接続点を最小化すること。
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
8 | NIST CSF 防御 | 定期的なファームウェアやソフトウェアのアップデート | ①バージョン確認手段の有無 ・現在のバージョンが確認可能な機能（画面表示やコマンド等）により、アップデート済みかどうか判断すること | [5 empty] | これらの項目が満たされていない場合、アップデートが正しく適用されたかどうかをユーザが確認できず、不完全な更新や更新ミスに気づかないおそれがある。その結果、脆弱性が残存したまま運用され、セキュリティ上の問題が解消されずに被害を受けるリスクが高まる。 | S1.1-06(スペックチェックリストから引用) スマメガイドライン 第５‐３
② 正常なアップデート実行 ・アップデート操作を行い、ファームウェアまたはソフトウェアが正常に更新すること
評価結果（①~②がすべて満たされていること）
9 | NIST CSF 防御 | 管理者権限の割り当て | ①管理者権限は、原則として個人に割り当て、アカウントを共有しないように、これを管理すること。 | [5 empty] | 管理者の不適切な利用による不正アクセスや情報漏洩等の可能性がある。 | スマメガイドライン 第８‐１
②管理者権限を複数人で共有する場合は、誰がその管理者権限を利用して業務を遂行したかを確認及び記録する仕組みを構築すること。
③管理者権限の使用履歴を記録し管理するとともに、逸脱した行為がないかを監視する仕組みを構築すること。
評価結果（①または②、かつ③が満たされていること）
10 | NIST CSF 防御 | 外部記憶媒体の利用禁止 | ①物理ポートを閉塞すること | [5 empty] | これらの項目が満たされていない場合、不要なポートが開放されたままとなり、不正な接続やデバイスの差し込みによる侵入・操作が可能となるおそれがある。結果として、情報漏洩やマルウェア感染、機器の乗っ取りといった物理的経路からのセキュリティリスクが高まる。 | スマメガイドライン 第7‐１
②シャットダウン等、論理的にポートを閉塞すること
評価結果（①または②が満たされていること）
11 | NIST CSF 防御 | ユーザ認証で使用する認証値の定期的な変更 | ① 認証値の変更 ・パスワード、トークン、指紋など認証の種類を問わず、認証値を定期的に変更すること。 | [5 empty] | 本項目が満たされていない場合、認証値が長期間使い回されることで漏洩リスクが高まり、不正アクセスにつながるおそれがある。特に過去に流出した認証情報が再利用される可能性があり、セキュリティの継続的な低下を招く。 | S1.1-03(スペックチェックリストから引用)
評価結果（①が満たされていること）
12 | NIST CSF 検知 | ログの取得と保管 | ①取得するログの対象、保存期間、件数等をあらかじめ定めておくこと。 | [5 empty] | サイバーインシデントの把握が遅れ、IIoT機器や制御システムの稼働に影響をあたえたり、再発防止等が適切に行われなかったりする。 | 電制ガイドライン 第5-7条スマメガイドライン第８－１条
②ログを取得、保持すること。
③ログは改ざん行為等を防ぐために許可されていないアクセスから保護すること。
評価結果（①~③がすべて満たされていること）
13 | NIST CSF 対応 | セキュリティ事故の対応に関する準備 | ①サイバーインシデントの種類をあらかじめ定めていること | [5 empty] | サイバーインシデントの対応に必要な情報が不足し、適切な対応や再発防止策の検討ができない可能性がある。 | 電制ガイドライン 第7-1条
②サイバーインシデントの対応に必要なログや文書等の情報を定義しこれを収集できる仕組みを構築すること
評価結果（①~②がすべて満たされていること）

## ベンダーサポートチェックシート
導入チェックシート(ベンダーサポートチェック)
各項目の必須条件はピンク背景。白背景はいずれかを選択
No. | 種別 | 大項目 | 要件 | チェック | ユーザコメント | チェックの根拠 | リスク | サービスレベル項目
ベンダーサポート体制
1 | ベンダーコントロール | 外部委託先の役割の設定と管理 | ①委託先のセキュリティ確保に関する役割を明確化すること |  |  |  | これらの項目が満たされていない場合、委託先におけるセキュリティ対策が不十分なままとなり、機密情報の漏洩、不正アクセス、脆弱な製品の提供などのリスクが発生するおそれがある。責任の所在が不明確なままでは対応も遅れやすく、全体のセキュリティレベルの低下やサプライチェーン全体への波及的な被害につながる可能性が高まる。 | スマメガイドライン 第2-2 電制ガイドライン 第2-2条 NIST ID.AM-6
②委託先に対してセキュリティ確保の目的や対策を伝達し、遵守させる取り決めを行うこと
③遵守状況の確認を実施すること
評価結果（①~③がすべて満たされていること）
2 | 製品情報の提供 | 安全な利用手順の情報提供 | ① 安全な利用手順の情報提供 ・初期設定、パスワード変更などセキュリティに影響する操作手順が提供されていること ・「情報の入手方法（URL、資料名など）」が提供されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザがセキュリティ上重要な設定や操作方法を正しく把握できず、不適切な初期設定やパスワード管理のまま運用が開始されるおそれがある。結果として、設定不備による不正アクセスや情報漏洩、攻撃対象となるリスクが高まる。 | JC STAR S1.1-16
評価結果（①が満たされていること）
3 | 製品情報の提供 | サポート期間の情報提供 | ① サポート期間の明記と同意 ・★1適合ラベルの有効期間中にサポートを提供する旨に同意しているか ・虚偽の記載がないことが確認できるか（虚偽がある場合は全体不適合） |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザが製品のサポート終了時期を把握できず、脆弱性対応や不具合修正を受けられない状態で使用を継続するおそれがある。さらに、虚偽記載があった場合には、信頼性が損なわれ、セキュリティインシデント発生時の対応が不十分となるリスクが高まる。 | JC STAR S1.1-16
評価結果（①が満たされていること）
4 | 脆弱性管理とアップデート | セキュリティアップデートの優先度を決めるための方針や体制の構築 | ① アップデートの優先順位に関する指針の提供 ・脆弱性の「深刻度・重要度・種類（ファームウェア、ソフトウェア等）」に基づいて、アップデートの優先順位を判断する指針がベンダー側で定められていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザがアップデートの緊急性や重要性を正しく判断できず、対応が遅れるおそれがある。結果として、深刻な脆弱性が放置され、攻撃に対する防御が不十分なまま運用されるリスクが高まる。 | JC STAR S1.1-09
|  |  | ② 対応体制とプロセスの提供 ・PSIRTなどの体制や、脆弱性情報の収集・分析・トリアージ・対応・アップデートまでの一連の流れと方針がベンダー側で定められていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、脆弱性発見時の対応が属人的・場当たり的になり、迅速かつ的確な対策が行われないおそれがある。結果として、被害の拡大や長期化、ユーザへの情報提供不足による信頼性低下などのリスクが高まる。
|  |  | ③ ステークホルダー間の連携体制の提供 ・製品が複数の組織で開発・運用されている場合、「関係者間の連絡体制（連絡先・手段など）」がそれぞれのベンダー側で定められていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、脆弱性やインシデント発生時に関係者間で迅速かつ適切な連携が取れず、対応の遅延や情報の行き違いが発生するおそれがある。結果として、被害の拡大や原因の特定遅れ、復旧の長期化など、影響が深刻化するリスクが高まる。
評価結果（①~③がすべて満たされていること）
5 | 脆弱性管理とアップデート | 脆弱性の管理、開示ポリシーの記載 | ① 脆弱性報告の連絡先の提示 脆弱性報告を受け付ける「連絡先（WebサイトURL、電話番号、メールアドレスなど）」が提示されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、外部から脆弱性が発見されてもベンダーに報告できず、対応が遅れるおそれがある。結果として、既知の脆弱性が放置され、悪用されるリスクが高まり、利用者全体への影響が深刻化する可能性がある。 | JC STAR S1.1-05
|  |  | ② 受領後の対応手続きの概要提示 報告を受けた後の受付方法・対応方針・報告者への連絡・法的免責の考え方など、全体の対応フローの概要が提示されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、脆弱性報告後の対応が不透明となり、報告者が報告をためらう、あるいは混乱を招くおそれがある。結果として、脆弱性対応の遅延や漏れが発生し、セキュリティリスクの長期化や被害拡大につながる可能性がある。
|  |  | ③ 解決までの管理・連絡の流れの提示 脆弱性解決までの調査・対策・状況管理や報告者への対応方法の概要が提示されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、脆弱性解決までの対応状況が不明瞭となり、関係者間での認識ずれや対応遅延が発生するおそれがある。結果として、脆弱性が放置される期間が長引き、悪用リスクや信頼性の低下が高まる可能性がある。
|  |  | ④ ユーザがアクセス可能な場所への掲載 脆弱性開示ポリシーがWebサイト等のユーザが閲覧可能な媒体に掲載されていること 「掲載場所（URLやページ名）」が記載されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザが脆弱性への対応方針や報告手段を把握できず、報告や対応のきっかけを失うおそれがある。結果として、脆弱性が適切に共有・対処されず、セキュリティ上の問題が長期化・深刻化するリスクが高まる。
評価結果（①~④がすべて満たされていること）
6 | 脆弱性管理とアップデート | セキュリティアップデートの通知 | ① セキュリティアップデートの通知 ・アップデート内容 ・必要性 ・未実施のリスク など |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザがアップデートの重要性や内容を把握できず、対応が後回しにされるおそれがある。その結果、重大な脆弱性が未修正のまま放置され、攻撃の被害を受けるリスクが高まる。 | JC STAR S1.1-16
評価結果（①が満たされていること）
7 | 脆弱性管理とアップデート | ソフトウェアアップデートの手順の情報提供 | ① 自動アップデートの場合 ・自動更新に失敗した場合の対応方法が提供されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、自動アップデートが失敗してもユーザが異常に気づかず、旧バージョンのまま運用を継続してしまうおそれがある。結果として、既知の脆弱性が放置され、セキュリティリスクが長期化・深刻化する可能性がある。 | JC STAR S1.1-07
|  |  | ② アプリによる手動アップデートの場合 ・スマートフォンアプリ等を通じてアップデートを行う手順が提供されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザが適切なアップデート方法を把握できず、更新作業が行われないおそれがある。結果として、脆弱性の修正が適用されず、不正アクセスやマルウェア感染などのリスクが高まる。
|  |  | ③ インタフェース経由の手動アップデートの場合 ・Webインタフェース等の製品画面上からアップデートする手順が提供されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザがWebインタフェース等を用いたアップデート方法を理解できず、更新作業を実施しないまま放置されるおそれがある。結果として、セキュリティパッチが適用されず、既知の脆弱性を悪用されるリスクが高まる。
|  |  | ④ 手動ファイル更新 ・ベンダーのWebサイトからアップデートファイルをダウンロードし、手動でインストールする手順が提供されていること |  |  |  | 本項目が満たされていない場合、ユーザがアップデートファイルの取得や適切なインストール方法を把握できず、更新作業を誤るか実施しないおそれがある。結果として、脆弱性が修正されず、セキュリティ上のリスクが継続・悪化する可能性がある。
評価結果（①~④のいずれかが満たされていること。（複数の方法を併記していても可））