## Cert_List
識別 |  |  | 分類 | 有効期限 |  |  |  | 接続 | 格納 |  | 運用
証明書ID | 資産ID (FK) | 機器名 | 証明書用途 | 発行日 | 有効期限 | 残日数 | 更新ステータス | Endpoint URL | 証明書格納パス | 秘密鍵格納パス | 更新担当部署 | 更新手順書ID | 備考
CERT-PLTA-001 | AST-PLTA-001 | 製造ラインPLC-01 | UA Server用 | 2025-06-15 | 2026-06-15 | 14 | 至急更新 | opc.tcp://192.168.20.21:4840 | /pki/own/certs/PLC-PACK01.der | /pki/own/private/PLC-PACK01.pem | 保全課/OTセキュリティ担当 | SOP-CERT-001 | 保全PCから接続あり。更新準備対象
CERT-PLTA-002 | AST-PLTA-002 | 中央監視SCADA-01 | UA Server用 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 303 | 有効 | opc.tcp://192.168.10.10:4840 | C:\ProgramData\OPC Foundation\CertificateStores\MachineDefault\certs\SCADA-01.der | C:\ProgramData\OPC Foundation\CertificateStores\MachineDefault\private\SCADA-01.pfx | 計装課/SCADA管理者 | SOP-CERT-002 | 監視用メインサーバ。更新は年次停止時に実施
CERT-PLTA-003 | AST-PLTA-003 | 履歴収集Historian | UA Client用 | 2025-04-28 | 2026-04-28 | -34 | 失効 | 接続先: opc.tcp://192.168.20.21:4840 | C:\Historian\PKI\own\certs\HIST-CLIENT01.der | C:\Historian\PKI\own\private\HIST-CLIENT01.pem | 情報システム部/サーバ管理 | SOP-CERT-003 | 至急更新対象。停止調整のうえ更新
CERT-PLTA-004 | AST-PLTA-004 | OPC UA Gateway-01 | UA Server&Client用 | 2024-03-31 | 2026-03-31 | -62 | 失効 | opc.tcp://192.168.30.15:4840 | C:\Gateway\pki\own\certs\UAGW-01.der | C:\Gateway\pki\own\private\UAGW-01.pem | 保全課/Gateway管理 | SOP-CERT-004 | 【緊急】期限切れ。暫定対応中。早急に再発行
CERT-PLTA-005 | AST-PLTA-005 | 品質分析装置PC | UA Client用 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 213 | 有効 | 接続先: opc.tcp://192.168.40.50:4840 | C:\ProgramData\OPC UA\pki\own\certs\QA-PC01.der | C:\ProgramData\OPC UA\pki\own\private\QA-PC01.pfx | 品質管理部/分析担当 | SOP-CERT-005 | ベンダ保守対象。年末更新予定
Formulas:
残日数 = IF([有効期限]="","",[有効期限]-TODAY())

## Alert_Dashboard
OPC UA 証明書アラートダッシュボード
更新日: Excelを開く度に残日数が再計算されます
ステータス | 条件 | アクション | エスカレーション先
有効 | 残日数 > 90日 | 定期棚卸時に確認 | 不要
更新準備 | 残日数 31〜90日 | 新証明書の事前生成・手順確認 | 担当部署リーダー
至急更新 | 残日数 0〜30日 | 停止調整→更新実施 | 課長・工場長
失効 | 残日数 < 0日 | 即座に再発行（停止リスク） | 部長・緊急対応チーム

## Master_Data
証明書用途
UA Server用
UA Client用
UA Server&Client用
CA証明書

## 更新時手順書
手順書ID | 対象機器種別 | 概要 | 所要時間 | 停止要否 | 承認者
SOP-CERT-001 | PLC (Siemens S7) | TIA Portal経由での証明書更新 | 30分 | 要（短時間） | 保全課長
SOP-CERT-002 | SCADA (AVEVA) | OPC UA Configuration Manager経由 | 1時間 | 要（計画停止） | 計装課長
SOP-CERT-003 | Historian (PI) | PI System Explorer経由 | 30分 | 不要（ホット更新可） | 情シス部長
SOP-CERT-004 | Gateway (Softing) | dataFEED管理コンソール経由 | 45分 | 要（短時間） | 保全課長
SOP-CERT-005 | 端末PC (Windows) | certlm.msc / OPC UA設定ツール経由 | 20分 | 不要 | 品管課長