## フォーマット
事業被害ベースのリスク分析シート
X.＜事業被害＞
項番 | 攻撃シナリオ |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[7 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| X-X | ＜攻撃シナリオ＞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 記入例（図4-23～図4-26）
事業被害ベースのリスク分析シート
１．広域での○○供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [7 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [6 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | [6 empty] | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[13 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | コマンドの不正送信により、広域に及ぶ供給が停止する。
1 |  | 侵入口＝監視端末 悪意のある第三者が、情報ネットワーク上の監視端末に不正アクセスする。 | [10 empty] | FW（パケットフィルタリング型） |  | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 | ○ | アクセス制御 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
2 |  |  | 悪意のある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 | [9 empty] | FW（パケットフィルタリング型） | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 |  | アクセス制御 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
3 |  |  |  | 悪意のある第三者が、データヒストリアンからファイアウォールに不正アクセスする。 | [8 empty] | FW（パケットフィルタリング型） | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 |  | アクセス制御 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
4 |  |  |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールからHMI（操作端末）に不正アクセスする。 | [7 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
5 | [5 empty] | 悪意のある第三者が、HMI（操作端末）上で広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを不正送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | 重要操作の承認 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #1 | 1,2,3,4,5
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
6 |  |  |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールから制御サーバに不正アクセスする。 | [7 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
7 | [5 empty] | 悪意のある第三者が、制御サーバ上で広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを不正送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | 重要操作の承認 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #2 | 1,2,3,6,7
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
8 |  |  |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールからデータサーバに不正アクセスする。 | [7 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
9 | [5 empty] | 悪意のある第三者が、データサーバからPLC（マスター）に不正アクセスする。 | [6 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 | ○ |  | 1
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御
操作者認証
10 | [6 empty] | 悪意のある第三者が、PLC（マスター）上で供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | 重要操作の承認 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #3 | 1,2,3,8,9,10
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
11 |  |  | 悪意のある第三者が、監視端末をマルウェアに感染させる。 | [9 empty] | アンチウィルス | ○ |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 | ○ |  |  | ログ収集・分析 | ○
ホワイトリストによるプロセスの起動制限リスト
12 |  |  |  | マルウェアが、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする／マルウェアに感染させる。 | [8 empty] | FW（パケットフィルタリング型） | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 |  | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
アンチウイルス
ホワイトリストによるプロセスの起動制限
13 |  |  |  |  | マルウェアが、データヒストリアンからファイアウォールに不正アクセスする／マルウェアに感染させる。 | [7 empty] | FW（パケットフィルタリング型） | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 |  | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
事業被害ベースのリスク分析シート
１．広域での○○供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [7 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [6 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | [6 empty] | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[13 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | コマンドの不正送信により、広域に及ぶ供給が停止する。
14 | [5 empty] | マルウェアが、ファイアウォールからHMI（操作端末）に不正アクセスする／マルウェアに感染させる。 | [6 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
アンチウイルス
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○
15 | [6 empty] | マルウェアが、HMI（操作端末）上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | データ署名 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #4 | 1,11,12,13,14,15
[15 empty] | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析 | ○
16 | [5 empty] | マルウェアが、ファイアウォールから制御サーバに不正アクセスする／マルウェアに感染させる。 | [6 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
アンチウイルス
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○
17 | [6 empty] | マルウェアが、制御サーバ上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | データ署名 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #5 | 1,11,12,13,16,17
[15 empty] | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析 | ○
18 | [5 empty] | マルウェアが、ファイアウォールからデータサーバに不正アクセスする／マルウェアに感染させる。 | [6 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | 操作者認証 | ○
アンチウイルス
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○
19 | [6 empty] | マルウェアが、データサーバからPLC（マスター）に不正アクセスする／マルウェア感染させる。 | [5 empty] | パッチ適用 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1
[13 empty] | 通信相手の認証 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析 | ○
操作者認証
ホワイトリストによるプロセスの起動制限
20 | [7 empty] | マルウェアが、PLC（マスター）上で供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 | 1 | 2 | 3 | C |  |  | データ署名 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 2 | #6 | 1,11,12,13,18,19,20
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
21 |  | 侵入口＝情報ネットワーク（FW） 悪意のある第三者が、情報ネットワークからファイアウォールに不正アクセスする。 | [10 empty] | FW（パケットフィルタリング型） | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 | ○ |  | 2
[13 empty] | パッチ適用 |  | アクセス制御 | ○
通信相手の認証
[13 empty] | 操作者認証 | ○
22 |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールからHMI（操作端末）に不正アクセスする。 | [9 empty] | 項番4と同じ | [6 empty] | 2
23 |  |  |  | 悪意のある第三者が、HMI（操作端末）上で広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを不正送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番5と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #7 | 21,22,23
24 |  |  |  | 悪意のある第三者が、HMI（操作端末）をマルウェアに感染させる。 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセス起動制限 | ○
25 |  |  |  |  | マルウェアが、HMI（操作端末）上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番15と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #8 | 21,22,24,25
事業被害ベースのリスク分析シート
１．広域での○○供給停止 | [12 empty] | ●：実施しているが、有効でないと考えられる
項番 | 攻撃シナリオ | [7 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [6 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | [6 empty] | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[13 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | コマンドの不正送信により、広域に及ぶ供給が停止する。
26 |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールから制御サーバに不正アクセスする。 | [9 empty] | 項番6と同じ | [6 empty] | 2
27 |  |  |  | 悪意のある第三者が、制御サーバ上で広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを不正送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番7と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #9 | 21,26,27
28 |  |  |  | 悪意のある第三者が、制御サーバをマルウェアに感染させる。 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセス起動制限 | ○
29 |  |  |  |  | マルウェアが、制御サーバ上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番17と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #10 | 21,26,28,29
30 |  |  | 悪意のある第三者が、ファイアウォールからデータサーバに不正アクセスする。 | [9 empty] | 項番8と同じ | [6 empty] | 2
31 |  |  |  | 悪意のある第三者が、データサーバからPLC（マスター）に不正アクセスする。 | [8 empty] | 項番9と同じ | [6 empty] | 1
32 |  |  |  |  | 悪意のある第三者が、PLC（マスター）上で供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番10と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #11 | 21,30,31,32
33 |  |  |  | 悪意のある第三者が、データサーバをマルウェアに感染させる。 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセス起動制限 | ○
34 |  |  |  |  | マルウェアが、データサーバからPLC（マスター）に不正アクセスする／マルウェア感染させる。 | [7 empty] | 項番19と同じ | [6 empty] | 1
35 | [5 empty] | マルウェアが、PLC（マスター）上で供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番20と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #12 | 21,30,33,34,35
36 |  | 侵入口＝HMI（操作端末） 内部関係者が、計器室に入室する。 | [10 empty] | 入退管理 | ● |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 1
37 |  |  | 内部関係者が、HMI（操作端末）にログインする。 | [9 empty] | 操作者認証 | ● | 権限管理 | ● | ログ収集・分析 | ○ |  | 1
[15 empty] | アクセス制御 | ●
38 |  |  |  | 内部関係者が、HMI（操作端末）上で過失により広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | B |  |  | 重要操作の承認 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 1 | #13 | 36,37,38
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
39 |  |  |  | 内部関係者が、HMI（操作端末）に（不正）媒体・機器を接続する。 | [8 empty] | デバイス接続・利用制限 | ● |  |  | デバイス接続・利用制限 | ○ |  | 1
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
40 |  |  |  |  | 内部関係者が、過失によりHMI（操作端末）をマルウェアに感染させる。 | [7 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセス起動制限 | ○
事業被害ベースのリスク分析シート
１．広域での○○供給停止 | [12 empty] | ●：実施しているが、有効でないと考えられる
項番 | 攻撃シナリオ | [7 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [6 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | [6 empty] | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[13 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | コマンドの不正送信により、広域に及ぶ供給が停止する。
41 | [5 empty] | マルウェアが、HMI（操作端末）上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番15と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #14 | 36,37,39,40,41
42 |  | 侵入口＝制御サーバ 内部関係者が、サーバ室に入室する。 | [10 empty] | 入退管理 | ● |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 1
[17 empty] | 侵入センサ | ○
43 |  |  | 内部関係者が、制御サーバにログインする。 | [9 empty] | 操作者認証 | ● | 権限管理 | ● | ログ収集・分析 | ○ |  | 1
[15 empty] | アクセス制御 | ●
44 |  |  |  | 内部関係者が、制御サーバ上で過失により広域供給停止操作を行い（広域供給停止コマンドを送信し）、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | B |  |  | 重要操作の承認 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 1 | #15 | 42,43,44
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
45 |  |  |  | 内部関係者が、制御サーバに（不正）媒体・機器を接続する。 | [8 empty] | デバイス接続・利用制限 | ● |  |  | デバイス接続・利用制限 | ○ |  | 1
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
46 |  |  |  |  | 内部関係者が、過失により制御サーバをマルウェアに感染させる。 | [7 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 |  |  | 2
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
[13 empty] | ホワイトリストによるプロセス起動制限 | ○
47 | [5 empty] | マルウェアが、制御サーバ上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番17と同じ | [6 empty] | 1 | 2 | #16 | 42,43,45,46,47
48 |  | 侵入口＝PLC（マスター） 内部関係者が、フィールド（敷地内）のPLC（マスター）設置場所に入室する。 | [10 empty] | 入退管理 |  |  |  | 監視カメラ | ○ |  | 1
[13 empty] | 施錠管理 | ● |  |  | 侵入センサ
49 |  |  | 内部関係者が、PLC（マスター）に（不正）媒体・機器を接続する。 | [9 empty] | デバイス接続・利用制限 | ● |  |  | デバイス接続・利用制限 | ○ |  | 1
ログ収集・分析
50 |  |  |  | 内部関係者が、PLC（マスター）にログインする。 | [8 empty] | 操作者認証 |  | 権限管理 |  |  |  |  | 1
アクセス制御
51 |  |  |  |  | 内部関係者が、PLC（マスター）上で過失により供給停止コマンドを送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | B |  |  | データ署名 |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1 | 1 | #17 | 48,49,50,51
[17 empty] | ログ収集・分析 | ○
52 |  |  |  |  | 内部関係者が、過失によりPLC（マスター）をマルウェアに感染させる。 | [7 empty] | パッチ適用 |  |  |  | 機器異常検知 | ○ |  | 1
[13 empty] | アンチウィルス |  |  |  | ログ収集・分析 | ○
ホワイトリストによるプロセス起動制限
53 | [5 empty] | マルウェアが、PLC（マスター）上で広域供給停止コマンドを不正送信し、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 1 | 3 | 3 | B | 項番20と同じ | [6 empty] | 1 | 1 | #18 | 48,49,50,52,53
・・・

## リスク値算定シーﾄ
| 評価指標 | リスク値
1 | 333 | A
2 | 323 | A
3 | 233 | A
4 | 332 | B
5 | 322 | B
6 | 232 | B
7 | 223 | B
8 | 313 | B
9 | 133 | B
10 | 213 | C
11 | 123 | C
12 | 113 | C
13 | 331 | C
14 | 222 | C
15 | 312 | C
16 | 132 | C
17 | 212 | D
18 | 122 | D
19 | 112 | D
20 | 321 | D
21 | 231 | D
22 | 221 | D
23 | 311 | E
24 | 131 | E
25 | 211 | E
26 | 121 | E
27 | 111 | E
※記入例において、リスク値を算定する関数で使用しているものです