## CASE1-1
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | 制御NWが輻輳し、PLCに制御情報を伝える事ができなくなり、広域に及ぶ供給停止が発生する。
1 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。対策も２つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
2 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 1,2,3
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
4 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
5 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | Ｂ | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-2 | 1,4,5
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
6 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
7 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-3 | 1,6,7
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
8 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
9 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
10 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-4 | 8,9,10
11 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
12 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
13 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番3に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-5 | 10.11.12.13
14 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
15 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番5に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-6 | 10,11,14,15
16 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
17 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-7 | 10,11,16,17
18 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
19 |  |  | マルウェアが、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 3 | 3 | A | 項番3に同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #1-8 | 18,19
20 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 3 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
21 |  |  | マルウェアが、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番5に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-9 | 20,21
22 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 3 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
23 |  |  | マルウェアが、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-10 | 22,23
X
【注】
※１
対策の評価においては、「7.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※２
対策の評価においては、「7.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## CASE1-2
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-2 | PLCに対して不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)が送信され、広域に及ぶ供給停止が発生する。
24 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番1に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
25 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
26 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-11 | 24,25,26
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
27 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
28 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | Ｂ | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-12 | 24,27,28
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
29 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
30 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
31 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-13 | 24,29,30,31
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
32 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番8に同じ |  |  |  |  | 2
33 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
34 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
35 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番31に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-14 | 32,33,34,35
36 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番11に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
37 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
38 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番26に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-15 | 32,36,37,38
39 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
40 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番28に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-16 | 32,36,39.40
41 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
42 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
43 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番31に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-17 | 32,36,41, 42,43
44 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番18に同じ |  |  |  |  | 1 ※２
45 |  |  | マルウェアが、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | A | 項番26に同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #1-18 | 44,45
46 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番20に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
47 |  |  | マルウェアが、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番28に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-19 | 46,47
48 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番22に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
49 |  |  | マルウェアが、データサーバから多数のPLC-Mに感染する。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
50 |  |  |  | マルウェアが、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番31に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-20 | 48,49,50
X

## CASE1-3
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 1-3 | 重要な資産のデータやプログラムが改ざんされ資産の動作が異常となり、広域に及ぶ供給停止が発生する。
51 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番1に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
52 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
53 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #1-21 | 51,52,53
[11 empty] | アクセス制御 | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
54 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
55 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #1-22 | 51,54,55
[11 empty] | アクセス制御 | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
56 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
57 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 権限管理 | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-23 | 51,54,56,57
[11 empty] | アクセス制御 | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
58 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番8に同じ |  |  |  |  | 2
59 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
60 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番55に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-24 | 58,59,60
61 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
62 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番57に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-25 | 58,59,61,62
63 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番11に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
64 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
65 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番53に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-26 | 58,63,64,65
66 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
67 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番55に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-27 | 58,63,66,67
68 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
69 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番57に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-28 | 58,63,66, 68,69
70 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番20に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
71 |  |  | マルウェアが、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番53に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-29 | 70,71
72 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番22に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
73 |  |  | マルウェアが、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIからPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番55に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-30 | 72,73
74 |  |  | マルウェアが、データサーバから多数のPLC-Mに感染する。 | [7 empty] | 項番49に同じ |  |  |  |  | 1
75 |  |  |  | マルウェアが、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番57に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-31 | 72,74,75
X

## CASE1-4
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 1-4 | 重要な資産の停止により、広域に及ぶ供給停止が発生する。
76 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番1に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
77 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
78 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 ※HMIが停止しても、制御サーバでの機能により代替運用可能。(フェールセーフ設計) |  |  | 2 | 1 | 3 | C |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 3 | 3 | #1-32 | 76,77,78
[13 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
79 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
80 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上の機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 1 | 2 | #1-33 | 76,79,80
[13 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
81 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
82 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 1 | 2 | #1-34 | 76,81,82
[13 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
83 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
84 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 2 | 2 | #1-35 | 76,81,83,84
[13 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
85 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 項番8に同じ |  |  |  |  | 2
86 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
87 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番82に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-36 | 85,86,87
88 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
89 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番84に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-37 | 85,86,88,89
90 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番11に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
91 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
92 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 1 | 3 | C | 項番78に同じ |  |  |  |  | 3 | 3 | #1-38 | 85,90,91,92
93 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
94 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上の機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番80に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-39 | 85,90,93,94
95 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
96 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番82に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-40 | 85,90,95,96
97 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番30に同じ |  |  |  |  | 1
98 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番84に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-41 | 85,90,95, 97,98
99 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番18に同じ |  |  |  |  | 1 ※２
100 |  |  | マルウェアが、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番78に同じ |  |  |  |  | 3 | 3 | #1-42 | 99100
101 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番20に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
102 |  |  | マルウェアが、制御サーバの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番80に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-43 | 101102
103 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | 項番22に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
104 |  |  | マルウェアが、データサーバの機能を停止させ、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番82に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-44 | 103104
105 |  |  | マルウェアが、データサーバから多数のPLC-Mに感染する。 | [7 empty] | 項番49に同じ |  |  |  |  | 1
106 |  |  |  | マルウェアが、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番84に同じ |  |  |  |  | 2 | 3 | #1-45 | 103105106
X

## CASE2-1
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
2. 限定地域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[9 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-1 | フィールドNWの輻輳により、PLCに制御情報を伝える事ができなくなり、限定地域において供給停止が発生する。
107 |  | 侵入口=フィールドNW、PLC-S 悪意ある第三者が、フィールド機器の保管場所に物理的に侵入する。 | [6 empty] | 入退管理 | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ | ○
108 |  |  | 悪意ある第三者が、フィールドNWに不正端末を接続する。 | [5 empty] | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
統合ログ管理システム
109 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末Iから不正なコマンドにてフィールドNWを輻輳させ、PLC-Sへの制御情報の伝達をできなくし、局所的な供給を停止させる。 ※フィールドNWとしての脅威は「通信輻輳」。 | 2 | 2 | 2 | C | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1 | 2 | #2-1 | 107108109
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
X

## CASE2-2
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
2. 限定地域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 2-2 | フィールドNW上の資産のデータやプログラムが改ざんされ機器の動作が異常となり、限定地域において供給停止が発生する。
110 |  | 侵入口=フィールドNW、PLC-S 悪意ある第三者が、フィールド機器の保管場所に物理的に侵入する。 | [7 empty] | 項番107に同じ |  |  |  | 2
111 |  |  | 悪意ある第三者が、フィールドNWに不正端末を接続する。 | [6 empty] | 項番108に同じ |  |  |  | 1
112 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 通信相手の認証 |  | IPS/IDS |  | 1
[10 empty] | パッチ適用 |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | (同左) | 機器死活監視
113 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sのデータやプログラムが改ざんし動作異常を発生させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-2 | 110,111, 112,113
[10 empty] | アクセス制御 | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
114 |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sに不正端末を接続する。 | [6 empty] | デバイス接続・利用制限 | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1
統合ログ管理システム
115 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番112に同じ |  |  |  | 1
116 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sのデータやプログラムが改ざんし動作異常を発生させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番113に同じ |  |  |  | 1 | 2 | #2-3 | 110,114, 115,116
X

## CASE2-3
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
2. 限定地域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 2-3 | フィールドNW上の重要な資産が停止し、限定地域において供給停止が発生する。
117 |  | 侵入口=フィールドNW、PLC-S 悪意ある第三者が、フィールド機器の保管場所に物理的に侵入する。 | [7 empty] | 項番107に同じ |  |  |  | 2
118 |  |  | 悪意ある第三者が、フィールドNWに不正端末を接続する。 | [6 empty] | 項番108に同じ |  |  |  | 1
119 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番112に同じ |  |  |  | 1
120 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sの機能を停止させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | 1 | 2 | #2-4 | 117,118, 119,120
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
121 |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sに不正端末を接続する。 | [6 empty] | 項番114に同じ |  |  |  | 1
122 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番112に同じ |  |  |  | 1
123 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sの機能を停止させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番113に同じ |  |  |  | 1 | 2 | #2-5 | 117,121, 122,123
X

## CASE3-1
表2-9 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
3. 営業秘密の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 3-1 | データサーバ上の機密データが窃取され、情報漏洩が発生する。
124 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番1に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
125 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
126 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  | 2 | 2 | #3-1 | 124,125, 126,127
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
127 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番8に同じ |  |  |  |  | 2
128 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
129 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番126に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #3-2 | 127,128, 129
130 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番11に同じ |  |  |  |  | 2 ※１
131 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
132 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 1 | D | 項番126に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #3-3 | 127,130, 131,132
133 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番22に同じ |  |  |  |  | 3 ※２
134 |  |  | マルウェアが、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、USB媒体経由で情報が漏洩する。) |  |  | 2 | 1 | 1 | E | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  | 2 | 3 | #3-4 | 133,134
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
X