## CASE1-1
表2-11 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | 制御NWが輻輳し、PLCに制御情報を伝える事ができなくなり、広域に及ぶ供給停止が発生する。
1 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。対策も２つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
2 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 1,2,3
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
4 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
5 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | Ｂ | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-2 | 1,4,5
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
6 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
7 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-3 | 1,6,7
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
8 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
9 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
10 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-4 | 8,9,10
11 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
12 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番2に同じ |  |  |  |  | 2
13 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番3に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-5 | 10.11.12.13
14 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番4に同じ |  |  |  |  | 2
15 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番5に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-6 | 10,11,14,15
16 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6に同じ |  |  |  |  | 2
17 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-7 | 10,11,16,17
18 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
19 |  |  | マルウェアが、HMIから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 3 | 3 | A | 項番3に同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #1-8 | 18,19
20 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 3 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
21 |  |  | マルウェアが、制御サーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番5に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-9 | 20,21
22 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 3 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
23 |  |  | マルウェアが、データサーバから不正なコマンドにて制御NWを輻輳させ、PLC-Mへの制御情報の伝達をできなくし、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番7に同じ |  |  |  |  | 1 | 3 | #1-10 | 22,23
X
【注】
※１
対策の評価においては、「7.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※２
対策の評価においては、「7.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## CASE1-2,3,4
表2-11 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
1. 広域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-2,3,4 | 1-2 PLCに対して不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)が送信され、広域に及ぶ供給停止が発生する。 1-3 重要な資産のデータやプログラムが改ざんされ資産の動作が異常となり、広域に及ぶ供給停止が発生する。 1-4 重要な資産の停止により、広域に及ぶ供給停止が発生する。
24 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※１
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
25 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
機器死活監視
26 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #1-11 | 24,25,26
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
27 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 ※HMIが停止しても、制御サーバでの機能により代替運用可能。(フェールセーフ設計) |  |  | 2 | 1 | 3 | C |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 3 | 3 | #1-12 | 24,25,27
| 1-4 | [12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
28 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
29 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | Ｂ | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #1-13 | 24,28,29
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
30 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #1-14 | 24,28,30
| 1-3 | [9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
31 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上の機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 1 | 2 | #1-15 | 24,28,31
| 1-4 | [12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
32 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
33 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #1-16 | 24,32,33
| 1-3 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
34 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 1 | 2 | #1-17 | 24,32,34
| 1-4 | [12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
35 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 |  |  | IPS/IDS |  |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
36 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #1-18 | 24,32,35,36
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
37 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-19 | 24,32,35,37
| 1-3 | [9 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
38 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C |  |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 2 | 2 | #1-20 | 24,32,35,38
| 1-4 | [12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
39 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
40 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番32に同じ | [5 empty] | 2
41 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番33に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-21 | 39,40,41
1-3
42 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番34に同じ | [5 empty] | 2 | 2 | #1-22 | 39,40,42
1-4
43 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番35に同じ | [5 empty] | 1
44 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番36に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-23 | 39,40,43,44
1-2
45 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番37に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-24 | 39,40,43,45
1-3
46 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 項番38に同じ | [5 empty] | 2 | 2 | #1-25 | 39,40,43,46
1-4
47 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※１
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
48 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番25に同じ | [5 empty] | 2
49 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番26に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-26 | 39,47,48,49
1-2
50 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 1 | 3 | C | 項番27に同じ | [5 empty] | 3 | 3 | #1-27 | 39,47,48,50
1-4
51 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番28に同じ | [5 empty] | 2
52 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番29に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-28 | 39,47,51,52
1-2
53 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番30に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-29 | 39,47,51,53
1-3
54 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上の機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番31に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-30 | 39,47,51,54
1-4
55 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番32に同じ | [5 empty] | 2
56 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番33に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-31 | 39,47,55,56
1-3
57 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバの機能を停止させHMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番34に同じ | [5 empty] | 2 | 2 | #1-32 | 39,47,55,57
1-4
58 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバを経由してPLC-Mへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番35に同じ | [5 empty] | 1
59 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番36に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-33 | 39,47,55, 58,59
1-2
60 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番37に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #1-34 | 39,47,55, 58,60
1-3
61 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 | 1 | 2 | 3 | C | 項番38に同じ | [5 empty] | 2 | 2 | #1-35 | 39,47,55, 58,61
1-4
62 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1 ※２
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
63 |  |  | マルウェアが、HMIから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | A | 項番26に同じ | [5 empty] | 1 | 1 | #1-36 | 62.63
1-2
64 |  |  | マルウェアが、HMIの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番27に同じ | [5 empty] | 3 | 3 | #1-37 | 62,64
1-4
65 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 3 ※２
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
66 |  |  | マルウェアが、制御サーバから多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番29に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-38 | 65,66
1-2
67 |  |  | マルウェアが、制御サーバ上のデータやプログラムが改ざんし、多数のPLC-Mへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番30に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-39 | 65,67
1-3
68 |  |  | マルウェアが、制御サーバの機能を停止させ多数のPLC-Mに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番31に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-40 | 65,68
1-4
69 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 3 ※２
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
70 |  |  | マルウェアが、データサーバ上のデータを改ざんし、HMIからPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番33に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-41 | 69,70
1-3
71 |  |  | マルウェアが、データサーバの機能を停止させ、HMIから多数のPLC-Mへ適切なコマンド発行ができず(不適切なコマンドが発行され)、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | B | 項番34に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-42 | 69,71
1-4
72 |  |  | マルウェアが、データサーバから多数のPLC-Mに感染する。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
73 |  |  |  | マルウェアが、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行し、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番36に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-43 | 69,72,73
1-2
74 |  |  |  | マルウェアが、PLC-M上のデータやプログラムが改ざんし、PLC-Mから多数のPLC-Sへ不正なコマンド(広域供給停止コマンド等)を発行させ、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番37に同じ | [5 empty] | 1 | 3 | #1-44 | 69,72,74
1-3
75 |  |  |  | マルウェアが、PLC-Mの機能を停止させ多数のPLC-Sに適切なコマンドを発行できなくなり、広域に及ぶ供給を停止させる。 |  |  | 1 | 1 | 3 | C | 項番38に同じ | [5 empty] | 2 | 3 | #1-45 | 69,72,75
1-4
X

## CASE2-1,2,3
表2-11 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
2. 限定地域でのエネルギー供給停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-1,2,3 | 2-1 フィールドNWの輻輳により、PLCに制御情報を伝える事ができなくなり、限定地域において供給停止が発生する。 2-2 フィールドNW上の資産のデータやプログラムが改ざんされ機器の動作が異常となり、限定地域において供給停止が発生する。 2-3 フィールドNW上の重要な資産が停止し、限定地域において供給停止が発生する。
76 |  | 侵入口=フィールドNW、PLC-S 悪意ある第三者が、フィールド機器の保管場所に物理的に侵入する。 | [7 empty] | 入退管理 | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[10 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサ | ○
77 |  |  | 悪意ある第三者が、フィールドNWに不正端末を接続する。 | [6 empty] | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
統合ログ管理システム
78 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末Iから不正なコマンドにてフィールドNWを輻輳させ、PLC-Sへの制御情報の伝達をできなくし、局所的な供給を停止させる。 ※フィールドNWとしての脅威は「通信輻輳」。 |  | 2 | 2 | 2 | C | DDoS対策 |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1 | 2 | #2-1 | 76,77,78
| 2-1 | [11 empty] | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
79 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 通信相手の認証 |  |  | IPS/IDS |  |  | 1
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
80 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sのデータやプログラムが改ざんし動作異常を発生させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1 | 2 | #2-2 | 76,77,79,80
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
81 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sの機能を停止させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | 1 | 2 | #2-3 | 76,77,79,81
| 2-3 | [11 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
82 |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sに不正端末を接続する。 | [6 empty] | デバイス接続・利用制限 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1
統合ログ管理システム
83 |  |  |  | 悪意ある第三者が、不正端末からPLC-Sに不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番79に同じ | [5 empty] | 1
84 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sのデータやプログラムが改ざんし動作異常を発生させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番80に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #2-4 | 76,82,83,84
2-2
85 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、PLC-Sの機能を停止させ、局所的な供給を停止させる。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番81に同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #2-5 | 76,82,83,85
2-3
X

## CASE3-1
表2-11 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
3. 営業秘密の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 3-1 | データサーバ上の機密データが窃取され、情報漏洩が発生する。
86 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
87 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
88 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  | 2 | 2 | #3-1 | 86,87,88
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
89 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
90 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番87に同じ |  |  |  |  | 2
91 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番88に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #3-2 | 89,90,91
92 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンを経由してFWへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※１
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
93 |  |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してデータサーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番87に同じ |  |  |  |  | 2
94 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 1 | D | 項番88に同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #3-3 | 89,92,93,94
95 |  | 侵入口=データサーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をデータサーバに接続して、データサーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 3 ※２
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
96 |  |  | マルウェアが、データサーバ上のデータを窃取する。 (その後、USB媒体経由で情報が漏洩する。) |  |  | 2 | 1 | 1 | E | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  | 2 | 3 | #3-4 | 95,96
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
X