## 悪意ある第三者_侵入口1
表4-9 事業被害ベースのリスク分析シート（侵入口ソート版）
1. 広域での製品供給停止、2. 火災・爆発事故の発生、3.仕様不良製品の供給、4.製造停止の発生、5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 | 1-1:広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。 1-2:複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。 2-1:適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-3:データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。 2-4:制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。 3-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、品質基準を満たさない製品が製造される。 4-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、安全のためプロセスを停止する。 4-4:破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。 5-1:制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
1 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | FW | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[10 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
2 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #1-1 | 1,2,3
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
4 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-2 | 1,2,4
3-3
5 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-3 | 1,2,5
4-3
6 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #1-4 | 1,2,6
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
7 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-5 | 1,2,7
| 1-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
8 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-6 | 1,2,8
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
9 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-7 | 1,2,9
3-1
10 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-8 | 1,2,10
4-1
11 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #1-9 | 1,2,11
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
12 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 | 2 | #1-10 | 1,2,12
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
| 2-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
13 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
14 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #1-11 | 1,13,14
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
15 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番14と同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-12 | 1,13,15
3-3
16 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番14と同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #1-13 | 1,13,16
4-3
17 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-14 | 1,13,17
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
18 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-15 | 1,13,18
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
19 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-16 | 1,13,19
3-1
20 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-17 | 1,13,20
4-1
21 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 1
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
22 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-18 | 1,21,22
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
23 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #1-19 | 1,21,23
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
24 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-20 | 1,21,24
3-2
25 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-21 | 1,21,25
4-2
26 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [5 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
27 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-22 | 1,21,26,27
| 1-2 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。

## 悪意ある第三者_侵入口2
表4-9 事業被害ベースのリスク分析シート（侵入口ソート版）
1. 広域での製品供給停止、2. 火災・爆発事故の発生、3.仕様不良製品の供給、4.製造停止の発生、5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 | 1-1:広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。 1-2:複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。 2-1:適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-3:データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。 2-4:制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。 3-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、品質基準を満たさない製品が製造される。 4-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、安全のためプロセスを停止する。 4-4:破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。 5-1:制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
28 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
29 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
30 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
31 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-1 | 28,29,30,31
2-3
32 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-2 | 28,29,30,32
3-3
33 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-3 | 28,29,30,33
4-3
34 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番6と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-4 | 28,29,30,34
4-4
35 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番7と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-5 | 28,29,30,35
1-1
36 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-6 | 28,29,30,36
2-1
37 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-7 | 28,29,30,37
3-1
38 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-8 | 28,29,30,38
4-1
39 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番11と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-9 | 28,29,30,39
2-4
40 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番12と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-10 | 28,29,30,40
2-4
41 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
42 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-11 | 28,29,41,42
2-3
43 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-12 | 28,29,41,43
3-3
44 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-13 | 28,29,41,44
4-3
45 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番17と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-14 | 28,29,41,45
5-1
46 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-15 | 28,29,41,46
2-1
47 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-16 | 28,29,41,47
3-1
48 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-17 | 28,29,41,48
4-1
49 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番21と同じ |  |  |  |  | 2
50 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番22と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-18 | 28,29,49,50
5-1
51 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-19 | 28,29,49,51
2-2
52 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-20 | 28,29,49,52
3-2
53 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-21 | 28,29,49,53
4-2
54 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [5 empty] | 項番26と同じ |  |  |  |  | 1
55 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番27と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-22 | 28,29,49,54,55
1-2
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。

## 内部関係者_侵入口3,4,5
表4-9 事業被害ベースのリスク分析シート（侵入口ソート版）
1. 広域での製品供給停止、2. 火災・爆発事故の発生、3.仕様不良製品の供給、4.製造停止の発生、5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[9 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 4-4 5-1 | 1-1:広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。 1-2:複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。 2-1:適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-3:データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。 2-4:制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。 3-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、品質基準を満たさない製品が製造される。 4-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、安全のためプロセスを停止する。 4-4:破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。 5-1:制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
56 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [6 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
57 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-1 | 56,57
2-3
58 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-2 | 56,58
3-3
59 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-3 | 56,59
4-3
60 |  |  | 破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番6と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-4 | 56,60
4-4
61 |  |  | マルウェアが、HMIから広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番7と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-5 | 56,61
1-1
62 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番7と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-6 | 56,62
2-1
63 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番7と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-7 | 56,63
3-1
64 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番7と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-8 | 56,64
4-1
65 |  |  | マルウェアが、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番11と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-9 | 56,65
2-4
66 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番12と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-10 | 56,66
2-4
67 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [6 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 2 ※2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
68 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-11 | 67,68
2-3
69 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-12 | 67,69
3-3
70 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-13 | 67,70
4-3
71 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-14 | 67,71
2-1
72 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-15 | 67,72
3-1
73 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番18と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-16 | 67,73
4-1
74 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [6 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
75 |  |  | マルウェアが、HMIに感染する。破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番6と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-17 | 74,75
4-4
76 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-18 | 74,76
2-2
77 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-19 | 74,77
3-2
78 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-20 | 74,78
4-2
79 |  |  | マルウェアが、EWSから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #3-21 | 74,79
| 2-4 | [7 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
80 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #3-22 | 74,80
| 2-4 | [7 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
81 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [5 empty] | 項番26と同じ |  |  |  |  | 1
82 |  |  |  | マルウェアが、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 3 | 3 | A | 項番27と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-23 | 74,81,82
1-2
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。