## 侵入口
付録B2. 事業被害ベースのリスク分析シート（侵入口ソート版）
1. 生産システムの停止、2. 基準値を超えた環境汚染物質の流出、3. 自家発電システムの停止
項番 | 攻撃シナリオ | [6 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [6 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | [5 empty] | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[12 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | ランサムウェア感染により機器を使用不可とし、安全のためにシステムを停止せざるを得なくさせる。
| 1-2 | コントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。
| 2-1 | 生産システムのコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。
| 2-2 | 発電システムのコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。
| 3-1 | ランサムウェア感染により機器を使用不可となり、安全のためにシステムを停止せざるを得なくさせる。
| 3-2 | コントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。
1 |  | 侵入口=保守端末(制御ベンダー） 悪意ある第三者が、何らかの手段でベンダー拠点の保守端末に不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、保守端末から制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [9 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[12 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
2 |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [8 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアン（中継）へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
4 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
5 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-1a | 1,2,3,4,5
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
6 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSの脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
7 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSにランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-4a | 1,2,3,6,7
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
8 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 1 | 3 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #1-8a | 1,2,3,6,8
| 1-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
9 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #2-1a | 1,2,3,6,9
| 2-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
11 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMI(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-6a | 1,2,3,10,11
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
12 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 1 | #2-3a | 1,12
| 2-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
13 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 1 | #3-1a | 1,13
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
14 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 1 | #3-3a | 1,14
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
15 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 1 | #3-5a | 1,15
| 3-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
16 |  | 侵入口=保守端末(ベンダー拠点） 悪意ある第三者が、何らかの手段でベンダー拠点の保守端末に不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、保守端末から制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [9 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[12 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
17 |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [8 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
18 |  |  |  | FW(DMZ)の設定不備により、本来アクセスを禁止しているデータヒストリアン（中継）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [10 empty] | IPS/IDS | ○ |  |  | 2
[15 empty] | ログ収集・分析 | ○
[15 empty] | 統合ログ管理システム | ○
設定監査※1
19 |  |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアン（中継）へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | FW(DMZ) |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
20 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
21 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-1b | 16,17,18,19,20,21
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
22 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSの脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
23 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSにランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-4b | 16,17,18,19,22,23
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
(同左)
24 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #1-8b | 16,17,18,19,22,24
| 1-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
25 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 2 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #2-1ｂ | 16,17,18,19,22,25
| 2-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
26 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
27 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMI(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-6b | 16,17,18,19,20,27
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
28 |  | 侵入口=VPN(発電) 悪意ある第三者が、VPNに不正アクセスをする。 | [9 empty] | FW | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証（固定IPアドレス、IPSec、IKE 事前共有キー） | ○ |  | ログ収集・分析 | ○
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム | ○
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視 | ○
29 |  |  | 悪意ある第三者が、VPN(発電)に侵入し脆弱性を悪用し制御サーバー(発電)へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[12 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
30 |  |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアン（中継）へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
31 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
32 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
33 | [6 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-2 | 28,29,30,31,32,33
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
34 |  | 侵入口=EMSサーバー 悪意ある第三者が、何らかの手段でEMSサーバーに不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [9 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[12 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
35 |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
36 |  |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアン（中継）へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 3
[12 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
37 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
38 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-3a | 34,35,36,37,38
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
39 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSの脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
40 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSにランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-5a | 34,35,36,39,40
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
41 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 1 | 3 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #1-9a | 34,35,36,39,41
| 1-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
42 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #2-2a | 34,35,36,39,42
| 2-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
43 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
44 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMI(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 3 | C | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 3 | #1-7a | 34,35,36,43,44
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
45 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #2-4a | 34,45
| 2-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
46 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #3-2a | 34,46
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
47 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #3-4a | 34,47
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
48 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #3-6a | 34,48
| 3-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
49 |  | FW(DMZ)の設定不備により、本来アクセスを禁止しているデータヒストリアン（中継）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [12 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
50 |  | 侵入口=EMSサーバー 悪意ある第三者が、何らかの手段でEMSサーバーに不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [9 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[12 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
51 |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [8 empty] | FW(DMZ) | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
52 |  |  |  | FW(DMZ)の設定不備により、本来アクセスを禁止しているデータヒストリアン（中継）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [10 empty] | IPS/IDS | ○ |  |  | 2
[15 empty] | ログ収集・分析 | ○
[15 empty] | 統合ログ管理システム | ○
設定監査※1
53 |  |  |  | 悪意ある第三者が、脆弱性を悪用しデータヒストリアン（中継）へ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | FW(DMZ) |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[12 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
権限管理
54 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
55 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバー(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-3b | 50,51,52,53,54,55
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
56 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSの脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
57 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSにランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-5b | 50,51,52,53,54,56,57
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
58 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 2 | 3 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #1-9b | 50,51,52,53,54,56,58
| 1-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
59 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラーのプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  | 1 | 2 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #2-2b | 50,51,52,53,54,56,59
| 2-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
60 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(生産)の脆弱性を悪用し不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  |  | 1
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[12 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[12 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
61 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMI(生産)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウィルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1 | 2 | #1-7b | 50,51,52,53,54,60,61
| 1-1 | [10 empty] | ホワイトリスト |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[12 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
62 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #2-4b | 50,62
| 2-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
63 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #3-2b | 50,63
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
64 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #3-4b | 50,64
| 3-1 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
65 |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバー(発電)からコントローラー(発電)のプログラムを改ざんし、設備の異常動作を発生させる。 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #3-6b | 50,65
| 3-2 | [10 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 |  | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
X
Note on K33: 委託先ベンダーのネットワーク経由で不正アクセスされる事例はいくつかあるため、脅威レベルは2とした。
Note on K45: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K49: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K61: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K73: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K104: 委託先ベンダーのネットワーク経由で不正アクセスされる事例はいくつかあるため、脅威レベルは2とした。
Note on K116: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K120: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K156: IPSec-VPNのIK事前共有キーが漏洩して、VPNに不正アクセスされるリスクはあるものとした。
Note on K180: 委託先ベンダーのネットワーク経由で不正アクセスされる事例はいくつかあるため、脅威レベルは2とした。
Note on K192: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K196: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K208: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K220: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K254: 委託先ベンダーのネットワーク経由で不正アクセスされる事例はいくつかあるため、脅威レベルは2とした。
Note on K266: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K270: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K282: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on K294: 設備の異常動作を発生させるほどのプログラムによる攻撃の脅威は低いとした。
Note on L33: データヒストリアンからデータヒストリアン（中継）へセッションを張る通信がFWで許可されていないため、攻撃ステップ#3を成立させるための難易度が高い。
Note on L104: FWの設定の技術的、業務的なレビューは実施していないものとした。
Note on L156: IPSec-IKEはメインモードで運用され、登録された固定IPアドレス以外からはVPNにアクセスできない。
Note on L180: 制御サーバー(発電)が外部からのアクセスがFWで禁止されている。 データヒストリアンからデータヒストリアン（中継）へセッションを張る通信がFWで許可されていないため、攻撃ステップ#3を成立させるための難易度が高い。
Note on L254: FWの設定の技術的、業務的なレビューは実施していないものとした。
【注】
※1
対策の評価においては、「9.4節 ファイアウォールにおける各種設定」を参照して実施することが望ましい。