## 事業被害ベースのリスク分析シートフォーマット
事業被害ベースのリスク分析シート
X.＜事業被害＞
項番 | 攻撃シナリオ |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[7 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| X-X | ＜攻撃シナリオ＞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 事業被害ベースのリスク分析シート記入例
事業被害ベースのリスク分析シート
1. 広域での○○供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | 広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。
1 |  | 【N】侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末に不正アクセスする。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析 |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
脆弱性回避
[11 empty] | 権限管理 | ○
2 |  |  | 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ● |  | IPS/IDS |  |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 | ● |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ● |  | 機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ● |  | IPS/IDS |  |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ● |  | 機器死活監視
4 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIに不正にアクセスする。 | [5 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
5 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラに広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ ゾーニング |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #1 | 1,2,3,4,5
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
重要操作の承認
6 |  | 【P】侵入口=HMI 内部関係者が、計器室に入室する。 | [8 empty] | 入退管理（ICカード） | ● |  | 監視カメラ | ○ |  | 1
[11 empty] | 施錠管理 | ● |  | 侵入センサ | ○
ログ収集分析
統合ログ管理システム
7 |  |  | 内部関係者が、HMIにログインする。 | [7 empty] | 操作者認証 |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
統合ログ管理システム
8 |  |  |  | 内部者関係者が、過失によりマルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続し、HMIがマルウェアに感染する。 | [6 empty] | アンチウイルス（媒体） |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[11 empty] | アンチウィルス（HMI） |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | ポートの物理的閉塞 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | ホワイトリストによる プロセスの起動制限 |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
データ署名
9 |  |  |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラに広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ ゾーニング |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 1 | #2 | 6,7,8,9
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
重要操作の承認
| 1-2 | 複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。
10 |  | 【N】侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからファイアウォールに不正アクセスする。 | [8 empty] | FW | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○
11 |  |  | 悪意ある第三者が、ファイアウォールを経由してEWSに不正にアクセスする。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
12 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（マスター）に不正アクセスする。 | [6 empty] | 通信相手の認証 |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器異常検知
権限管理
13 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、コントローラ（マスター）からコントローラ（スレーブ）に供給停止コマンドを送信して、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ ゾーニング |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #3 | 10,11,12,13
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
重要操作の承認
●：実施しているが、有効でないと考えられる
2. 火災・爆発事故の発生
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-1 | 適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。
14 |  | 【N】侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末に不正アクセスする。 | [8 empty] | 項番1と同じ | [5 empty] | 2
15 |  |  | 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 | [7 empty] | 項番2と同じ | [5 empty] | 1
16 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 | [6 empty] | 項番3と同じ | [5 empty] | 1
17 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正にアクセスする。 | [5 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
18 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ ゾーニング |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #4 | 14,15,16,17,18
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
重要操作の承認
| 2-2 | 設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。
19 |  | 【P】侵入口=EWS 内部関係者が、サーバ室に入室する。 | [8 empty] | 入退管理（ICカード、 生体情報） | ● |  | 監視カメラ | ○ |  | 1
[11 empty] | 施錠管理 | ● |  | 侵入センサ | ○
ログ収集分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 内部関係者が、EWSにログインする。 | [7 empty] | 操作者認証（ID/PW） | ● |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
統合ログ管理システム
21 |  |  |  | 内部関係者が、過失によりマルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 | [6 empty] | アンチウイルス（媒体） |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[11 empty] | アンチウイルス（EWS） |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | ホワイトリストによる プロセスの起動制限 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
脆弱性回避
データ署名
22 |  |  |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1 | 1 | #5 | 19,20,21,22
[11 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
| 2-3 | データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。
23 |  | 【N】侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末に不正アクセスする。 | [8 empty] | 項番1と同じ | [5 empty] | 2
24 |  |  | 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 | [7 empty] | 項番2と同じ | [5 empty] | 1
25 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 | [6 empty] | 項番3と同じ | [5 empty] | 1
26 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIに不正にアクセスする。 | [5 empty] | 項番4と同じ | [5 empty] | 2
27 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1 | 2 | #6 | 23,24,25,26,27
[11 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
●：実施しているが、有効でないと考えられる
2. 火災・爆発事故の発生
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-4 | 制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。
28 |  | 【P】侵入口=EWS 内部関係者が、サーバ室に入室する。 | [8 empty] | 項番19と同じ | [5 empty] | 1
29 |  |  | 内部関係者が、EWSにログインする。 | [7 empty] | 項番20と同じ | [5 empty] | 1
30 |  |  |  | 内部関係者が、過失によりマルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 | [6 empty] | 項番21と同じ | [5 empty] | 1
31 |  |  |  |  | マルウェアが、EWSから制御ネットワーク（フィールド側）の設定を改ざんし、制御ネットワークの通信が輻輳して制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1 | 1 | #7 | 28,29,30,31
[11 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  |  | 統合ログ管理システム
4.製造停止の発生
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 4-4 | 破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。
32 |  | 【N】侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報ネットワークからファイアウォールに不正アクセスする。 | [8 empty] | 項番10と同じ | [5 empty] | 2
33 |  |  | 悪意ある第三者が、ファイアウォールを経由してHMIに不正アクセスする。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
34 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIを破壊型マルウェア（ランサムウェア等）に感染させ、制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 2 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 | 機器異常検知 |  | データバックアップ | 1 | 2 | #8 | 32,33,34
[11 empty] | ホワイトリストによる プロセスの起動制限 |  | アクセス制御 | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
●：実施しているが、有効でないと考えられる
5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 5-1 | :制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
35 |  | 【N】侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報ネットワークからファイアウォールに不正アクセスする。 | [8 empty] | 項番10と同じ | [5 empty] | 2
36 |  |  | 悪意ある第三者が、ファイアウォールを経由して制御サーバに不正にアクセスする。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによる プロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
37 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上の機密情報を窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ |  | ログ収集・分析 |  |  | 2 | 2 | #9 | 35,36,37
[11 empty] | アクセス制御 |  |  | 統合ログ管理システム
データ暗号化
DLP
38 |  | 【P】侵入口=EWS 内部関係者が、サーバ室に入室する。 | [8 empty] | 項番19と同じ | [5 empty] | 1
39 |  |  | 内部関係者が、EWSにログインする。 | [7 empty] | 項番20と同じ | [5 empty] | 1
40 |  |  |  | 内部関係者が、過失によりマルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 | [6 empty] | 項番21と同じ | [5 empty] | 1
41 |  |  |  |  | マルウェアが、EWS上の機密情報を窃取する。 |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 1 | #10 | 38,39,40,41
[11 empty] | アクセス制御 |  |  | 統合ログ管理システム
データ暗号化
DLP
●：実施しているが、有効でないと考えられる

## 攻撃ルート検討フォーマット
攻撃ルート
No | 誰が | どこから | どうやって |  |  |  | どこで |  | 何をする | 攻撃シナリオ 番号
| 攻撃者 | 侵入口 | 経由 1 | 経由 2 | 経由 3 | 経由 4 | 攻撃拠点 | 攻撃対象 | 最終攻撃
ネットワーク経由の攻撃
物理アクセスによる攻撃

## リスク値算定シーﾄ
| 評価指標 | リスク値
1 | 333 | A
2 | 323 | A
3 | 233 | A
4 | 332 | B
5 | 322 | B
6 | 232 | B
7 | 223 | B
8 | 313 | B
9 | 133 | B
10 | 213 | C
11 | 123 | C
12 | 113 | C
13 | 331 | C
14 | 222 | C
15 | 312 | C
16 | 132 | C
17 | 212 | D
18 | 122 | D
19 | 112 | D
20 | 321 | D
21 | 231 | D
22 | 221 | D
23 | 311 | E
24 | 131 | E
25 | 211 | E
26 | 121 | E
27 | 111 | E
※フォーマット、記入例において、リスク値を算定する関数で使用しているものです