## シナリオ1_HV
表4-10 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
1. 広域での製品供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 1-2 | 1-1:広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。 1-2:複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。
1 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | FW | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
2 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 1,2,3
| 1-1 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
4 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
5 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [6 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
6 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-2 | 1,4,5,6
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
7 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
8 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
9 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
10 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-3 | 7,8,9,10
1-1
11 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
12 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [5 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
13 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番6と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-4 | 7,8,11,12,13
1-2
14 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
15 |  |  | マルウェアが、HMIから広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #1-5 | 14,15
| 1-1 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
16 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
17 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [7 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
18 |  |  |  | マルウェアが、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #1-6 | 16,17,18
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ2_HV
表4-10 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
2. 火災・爆発事故の発生
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-1 2-2 2-3 2-4 | 2-1:適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。 2-3:データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。 2-4:制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。
19 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
20 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
21 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #2-1 | 19,20,21
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
22 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-2 | 19,20,22
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
23 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-3 | 19,20,23
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
24 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 | 2 | #2-4 | 19,20,24
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
| 2-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
25 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
26 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #2-5 | 19,25,26
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
27 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #2-6 | 19,25,27
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
28 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2
29 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-7 | 19,28,29
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
30 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番7と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
31 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 2
32 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番9と同じ |  |  |  |  | 2
33 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番21と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-8 | 30,31,32,33
2-1
34 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番22と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-9 | 30,31,32,34
2-3
35 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番23と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-10 | 30,31,32,35
2-4
36 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番24と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-11 | 30,31,32,36
2-4
37 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
38 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番26と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-12 | 30,31,37,38
2-1
39 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番27と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-13 | 30,31,37,39
2-3
40 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番11と同じ |  |  |  |  | 2
41 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番29と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-14 | 30,31,40,41
2-2
42 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
43 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #2-15 | 42,43
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
44 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-16 | 42,44
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
45 |  |  | マルウェアが、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-17 | 42,45
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
46 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 | 1 | #2-18 | 42,46
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
| 2-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
47 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 2 ※2
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
48 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #2-19 | 47,48
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
49 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #2-20 | 47,49
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
50 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番16と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
51 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-21 | 50,51
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
52 |  |  | マルウェアが、EWSから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-22 | 50,52
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
53 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-23 | 50,53
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ3_HV
表4-10 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
3.仕様不良製品の供給
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 3-1 3-2 3-3 | 3-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。 3-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、品質基準を満たさない製品が製造される。
54 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
55 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
56 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #3-1 | 54,55,56
| 3-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
57 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #3-2 | 54,55,57
| 3-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
58 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ |  |  |  |  | 2
59 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #3-3 | 54,58,59
| 3-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
60 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #3-4 | 54,58,60
| 3-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
61 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2
62 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #3-5 | 54,61,62
| 3-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
63 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番7と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
64 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 2
65 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番9と同じ |  |  |  |  | 2
66 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番56と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-6 | 63,64,65,66
3-1
67 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番57と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-7 | 63,64,65,67
3-3
68 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番37と同じ |  |  |  |  | 2
69 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番59と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-8 | 63,64,68,69
3-1
70 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番60と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-9 | 63,64,68,70
3-3
71 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番11と同じ |  |  |  |  | 2
72 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番62と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-10 | 63,64,71,72
3-2
73 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番14と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
74 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番56と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-11 | 73,74
3-1
75 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番57と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-12 | 73,75
3-3
76 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番47と同じ |  |  |  |  | 2 ※2
77 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番59と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-13 | 76,77
3-1
78 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番60と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #3-14 | 76,78
3-3
79 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番16と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
80 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番62と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #3-15 | 79,80
3-2
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ4_HV
表4-10 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
4.製造停止の発生
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 4-1 4-2 4-3 4-4 | 4-1:適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-2:設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。 4-3:データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、安全のためプロセスを停止する。 4-4:破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。
81 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ | [5 empty] | 2 ※1
82 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ | [5 empty] | 2
83 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #4-1 | 81,82,83
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
84 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 |  | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-2 | 81,82,84
| 4-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
85 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-3 | 81,82,85
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
86 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ | [5 empty] | 2
87 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #4-4 | 81,86,87
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
88 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #4-5 | 81,86,88
| 4-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
89 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番4と同じ | [5 empty] | 1
90 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 |  | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-6 | 81,89,90
| 4-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
91 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番7と同じ | [5 empty] | 2 ※1
92 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番8と同じ | [5 empty] | 2
93 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番9と同じ | [5 empty] | 2
94 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番83と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-7 | 91,92,93,94
4-1
95 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番84と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-8 | 91,92,93,95
4-3
96 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番85と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-9 | 91,92,93,96
4-4
97 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番37と同じ | [5 empty] | 2
98 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番87と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-10 | 91,92,97,98
4-1
99 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番88と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-11 | 91,92,97,99
4-3
100 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番11と同じ | [5 empty] | 2
101 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番90と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #4-12 | 91,92,100,101
4-2
102 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番14と同じ | [5 empty] | 1 ※2
103 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #4-13 | 102,103
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
104 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | 権限管理 |  | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-14 | 102,104
| 4-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
105 |  |  | 破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-15 | 102,105
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
106 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番47と同じ | [5 empty] | 2 ※2
107 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #4-16 | 106,107
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
108 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 | ○ | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-17 | 106,108
| 4-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
109 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番16と同じ | [5 empty] | 1 ※2
110 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | 権限管理 |  | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-18 | 109,110
| 4-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) |  | 統合ログ管理システム
111 |  |  | マルウェアが、HMIに感染する。破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-19 | 109,111
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
112 |  | 侵入口=他拠点のNW 内部関係者の過失により、他拠点のNW上の資産に破壊型マルウェア（ランサムウェア等）が感染する。 他拠点NW上を経由して、ヒストリアンにマルウェアが感染する。 ※ACLにより他拠点NWからはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [7 empty] | アンチウイルス |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
113 |  |  | ヒストリアンを経由して、マルウェアがHMIに感染する。破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス |  | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-20 | 112113
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ5_HV
表4-10 事業被害ベースのリスク分析シート（ハイブリット版）
5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 5-1 | 5-1:制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
114 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ | [5 empty] | 2 ※1
115 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ | [5 empty] | 2
116 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 2 | 2 | #5-1 | 114,115,116
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
117 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番4と同じ | [5 empty] | 1
118 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-2 | 114,117,118
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
119 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番7と同じ | [5 empty] | 2 ※1
120 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番8と同じ | [5 empty] | 2
121 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番37と同じ | [5 empty] | 2
122 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 2 | 2 | #5-3 | 119,120,121,122
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
123 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番11と同じ | [5 empty] | 2
124 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-4 | 119,120,123,124
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
125 |  | 侵入口=IoTデバイスの有線LAN 悪意ある第三者が、フィールド（敷地内）に不正侵入し、IoTデバイスの有線LANを不正利用する。 | [7 empty] | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[10 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
管路保護
126 |  |  | 悪意ある第三者が、無線NWからデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※ACLによりIoTデバイスの有線LANからはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [6 empty] | FW（無線NW機能） | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[10 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
127 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正アクセスする。 | [5 empty] | 項番37と同じ | [5 empty] | 2 ※1
128 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-5 | 125,126,127,128
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
129 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSに不正アクセスする。 | [5 empty] | 項番11と同じ | [5 empty] | 1
130 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-6 | 125,126,129,130
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
131 |  | 侵入口=他拠点のNW 他拠点のNWに侵入した悪意ある第三者が、データヒストリアンに不正アクセスする。 ※ACLにより他拠点からはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [7 empty] | FW |  |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[10 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
132 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正アクセスする。 | [6 empty] | 項番31と同じ | [5 empty] | 2 ※1
133 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-7 | 131,132,133
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
134 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSに不正アクセスする。 | [6 empty] | 項番11と同じ | [5 empty] | 2 ※1
135 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-8 | 131,134,135
[10 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [8 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[10 empty] | DLP |  | (同左)
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。