## シナリオ1
表4-8 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
1. 広域での製品供給停止
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 1-1 | 広域供給停止操作の実行により、広域で供給が停止する。
1 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | FW | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
2 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 1,2,3
| 1-1 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
4 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2 ※1
[11 empty] | パッチ適用 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器死活監視
5 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
6 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 権限管理 |  |  | 機器死活監視
7 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラーの広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番3と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-2 | 4,5,6,7
1-1
8 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
9 |  |  | マルウェアが、HMIから広域供給停止操作をして、広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #1-3 | 8,9
| 1-1 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
| 1-2 | 複数コントローラへの供給停止コマンドの送信により、広域で供給が停止する。
10 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
11 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [7 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 1
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
12 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [6 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
13 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-4 | 10,11,12,13
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
14 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
15 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
16 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | (同左) | 機器死活監視
17 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [5 empty] | 項番12と同じ |  |  |  |  | 1
18 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番13と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #1-5 | 14,15,16,17,18
1-2
19 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [8 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 ※2
[11 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
20 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラ（M）のプログラムを改ざんする。 | [7 empty] | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[11 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
21 |  |  |  | マルウェアが、コントローラ（M）を経由して、コントローラ（S）を停止させるコマンドを発行する。広域に及ぶ供給が停止する。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #1-6 | 19,20,21
| 1-2 | [9 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
X
【注】
※1
対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2
対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ2
表4-8 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
2. 火災・爆発事故の発生
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 2-1 | 適切でない目標値の入力により、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。
22 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
23 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
24 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 22,23,24
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
25 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 権限管理 | ○ | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ | (同左) | 機器死活監視
26 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #2-2 | 22,25,26
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
27 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
28 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
29 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
30 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番24と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-3 | 27,28,29,30
2-1
31 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | IPS/IDS |  | 2
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 権限管理 | ○ |  | 機器死活監視
32 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番26と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-4 | 27,28,31,32
2-1
33 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
34 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番24と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #2-5 | 33,34
2-1
35 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 2 ※2
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | ○ |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
36 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、危険物取扱い設備の制御が異常となる。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | セグメント分割／ゾーニング |  | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #2-6 | 35,36
| 2-1 | [8 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 |  | (同左)
| 2-2 | 設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備の制御が異常となり、火災・爆発等が発生する。
37 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
38 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番11と同じ |  |  |  |  | 1
39 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-7 | 37,38,39
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
40 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
41 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
42 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番16と同じ |  |  |  |  | 2
43 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番39と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-8 | 40,41,42,43
2-2
44 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番19と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
45 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-9 | 44,45
| 2-2 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 2-3 | データやプログラムの改ざんにより、危険物取扱い設備が異常な動作をするようになり、正しい操作を行っても正しい反応が得られず、火災・爆発等が発生する。
46 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
47 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
48 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-10 | 46,47,48
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
49 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ |  |  |  |  | 2
50 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #2-11 | 46,49,50
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
51 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
52 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番28と同じ |  |  |  |  | 2
53 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
54 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番48と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-12 | 51,52,53,54
2-3
55 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番31と同じ |  |  |  |  | 2
56 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番50と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-13 | 51,52,55,56
2-3
57 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
58 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-14 | 57,58
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
59 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番35と同じ |  |  |  |  | 2 ※2
60 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 2 | 2 | #2-15 | 59,60
| 2-3 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 2-4 | 制御ネットワーク（フィールド側）の輻輳により、危険物取扱い設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり火災・爆発等が発生する。
61 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
62 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
63 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #2-16 | 61,62,63
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
64 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 3 | B | アンチウイルス |  |  | 機器異常検知 |  | 1 | 2 | #2-17 | 61,62,64
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
| 2-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
65 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
66 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
67 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
68 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番63と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-18 | 65,66,67,68
2-4
69 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIにマルウェアを感染させて、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 3 | B | 項番64と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #2-19 | 65,66,67,69
2-4
70 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
71 |  |  | マルウェアが、HMIから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番63と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #2-20 | 70,71
2-4
72 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 項番64と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #2-21 | 70,72
2-4
73 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番19と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
74 |  |  | マルウェアが、EWSから制御NW(フ)の設定を改ざんし、制御NWの通信が輻輳する。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-22 | 73,74
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
75 |  |  | マルウェアが、制御NW(フ)に不正通信を発生させ、制御NWを通信不能にする。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 3 | A | 権限管理 |  | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #2-23 | 73,75
| 2-4 | [8 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
X
【注】
※1
対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2
対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ3
表4-8 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
3.仕様不良製品の供給
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 3-1 | 適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。
76 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  | 2 ※1
77 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  | 2
78 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | セグメント分割／ゾーニング | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 76,77,78
| 3-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
79 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ |  |  |  | 2
80 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  | 2 | 2 | 2 | C | セグメント分割／ゾーニング | (同左) | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #3-2 | 76,79,80
| 3-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
81 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  | 2 ※1
82 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  | 2
83 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  | 2
84 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番78と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-3 | 81,82,83,84
3-1
85 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番31と同じ |  |  |  | 2
86 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番80と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-4 | 81,82,85,86
3-1
87 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  | 1 ※2
88 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番78と同じ |  |  |  | 1 | 1 | #3-5 | 87,88
3-1
89 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番35と同じ |  |  |  | 2 ※2
90 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、品質基準を満たさない製品が製造される。 |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番80と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-6 | 89,90
3-1
| 3-2 | 設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、品質基準を満たさない製品が製造される。
91 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  | 2 ※1
92 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番11と同じ |  |  |  | 1
93 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 | (同左) | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #3-7 | 91,92,93
| 3-2 | [8 empty] | アクセス制御 | (同左) | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 | (同左) | 統合ログ管理システム
94 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  | 2 ※1
95 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  | 2
96 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番16と同じ |  |  |  | 2
97 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番93と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-8 | 94,95,96,97
3-2
98 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番19と同じ |  |  |  | 1 ※2
99 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番93と同じ |  |  |  | 1 | 1 | #3-9 | 98,99
3-2
| 3-3 | データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、品質基準を満たさない製品が製造される。
100 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  | 2 ※1
101 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  | 2
102 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番48と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-10 | 100,101,102
3-3
103 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ |  |  |  | 2
104 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番50と同じ |  |  |  | 2 | 2 | #3-11 | 100,103,104
3-3
105 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  | 2 ※1
106 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  | 2
107 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  | 2
108 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番48と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-12 | 105,106,107,108
3-3
109 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番31と同じ |  |  |  | 2
110 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 2 | C | 項番50と同じ |  |  |  | 1 | 2 | #3-13 | 105,106,109,110
3-3
111 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  | 1 ※2
112 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 2 | B | 項番58と同じ |  |  |  | 1 | 1 | #3-14 | 111,112
3-3
113 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番35と同じ |  |  |  | 3 ※2
114 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 2 | C | 項番60と同じ |  |  |  | 2 | 2 | #3-15 | 113,114
3-3
X
【注】
※1
対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2
対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ4
表4-8 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
4.製造停止の発生
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 |  |  |  |  | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[10 empty] | 侵入／拡散段階 | 目的遂行段階
| 4-1 | 適切でない目標値の入力により、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。
117 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
118 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
119 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #1-1 | 117,118,119
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
120 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #4-2 | 117,118,120
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
121 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
122 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
123 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
124 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番119と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-3 | 121,122,123,124
4-1
125 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番31と同じ |  |  |  |  | 2
126 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番120と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-4 | 121,122,125,126
4-1
127 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
128 |  |  | マルウェアが、HMIからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 1 | #4-5 | 127,128
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
129 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番35と同じ |  |  |  |  | 2 ※2
130 |  |  | マルウェアが、制御サーバからコントローラへ不適切な目標値を設定し、製造設備が異常となり、製造システムの非常停止が必要になる。 |  |  | 2 | 2 | 1 | D | セグメント分割／ゾーニング | (同左) |  | ログ収集・分析 |  | 1 | 2 | #4-6 | 129,130
| 4-1 | [8 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
[10 empty] | 重要操作の承認 | (同左)
| 4-2 | 設定（閾値等）やプログラムの改ざんにより、製造設備の制御が異常となり、安全のためプロセスを停止する。
131 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
132 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番11と同じ |  |  |  |  | 1
133 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 権限管理 | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-7 | 131,132,133
| 4-2 | [8 empty] | アクセス制御 | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
134 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
135 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
136 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番16と同じ |  |  |  |  | 2
137 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番133と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-8 | 134,135,136,137
4-2
138 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番19と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
139 |  |  | マルウェアが、EWSからコントローラの設定（閾値等）やプログラムを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | 権限管理 | (同左) |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-9 | 138,139
| 4-2 | [8 empty] | アクセス制御 | (同左) |  | ログ収集・分析
[10 empty] | データ署名 | (同左) |  | 統合ログ管理システム
| 4-3 | データやプログラムの改ざんにより、製造設備が異常な動作をするようになり、安全のためプロセスを停止する。
140 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
141 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
142 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番48と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-10 | 140,141,142
4-3
143 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [6 empty] | 項番25と同じ |  |  |  |  | 2
144 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番50と同じ |  |  |  |  | 2 | 2 | #4-11 | 140,143,144
4-3
145 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
146 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
147 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
148 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番48と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-12 | 145,146,147,148
4-3
149 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番31と同じ |  |  |  |  | 2
150 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番50と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-13 | 145,146,149,150
4-3
151 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
152 |  |  | マルウェアが、HMIのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | 項番58と同じ |  |  |  |  | 1 | 1 | #4-14 | 151,152
4-3
153 |  | 侵入口=制御サーバ 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体を制御サーバに接続して、制御サーバがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番35と同じ |  |  |  |  | 3 ※2
154 |  |  | マルウェアが、制御サーバのプログラムやデータを改ざんする。 |  |  | 2 | 2 | 1 | D | 項番60と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-15 | 152,154
4-3
| 4-4 | 破壊型マルウェアやランサムウェアへの感染により、製造設備が監視操作不能となり、監視制御ができなくなり安全のためプロセスを停止する。
155 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番1と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
156 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番2と同じ |  |  |  |  | 2
157 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  | 2 | 2 | 1 | D | アンチウイルス | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 2 | #4-16 | 155,156,157
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
158 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [7 empty] | 項番4と同じ |  |  |  |  | 2 ※1
159 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番5と同じ |  |  |  |  | 2
160 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからHMIへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [5 empty] | 項番6と同じ |  |  |  |  | 2
161 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMIに破壊型マルウェア（ランサムウェア等）を感染させる。制御システムの監視操作ができなくなる。 | 2 | 2 | 1 | D | 項番157と同じ |  |  |  |  | 1 | 2 | #4-17 | 158,159,160,161
4-4
162 |  | 侵入口=HMI 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をHMIに接続して、HMIがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番8と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
163 |  |  | 破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-18 | 162,163
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
164 |  | 侵入口=EWS 内部者の過失により、マルウェアに感染したUSB媒体をEWSに接続して、EWSがマルウェアに感染する。 ※内部者のため故意の「不正媒体接続」の脅威はない前提。 | [7 empty] | 項番19と同じ |  |  |  |  | 1 ※2
165 |  |  | マルウェアが、HMIに感染する。破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス | 権限管理 |  | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-19 | 164,165
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
166 |  | 侵入口=他拠点のNW 内部関係者の過失により、他拠点のNW上の資産に破壊型マルウェア（ランサムウェア等）が感染する。 他拠点NW上を経由して、ヒストリアンにマルウェアが感染する。 ※ACLにより他拠点NWからはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [7 empty] | アンチウイルス | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 | データバックアップ | 1
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | アクセス制御 |  | 機器死活監視
[10 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
167 |  |  | ヒストリアンを経由して、マルウェアがHMIに感染する。破壊型マルウェア（ランサムウェア等）により、データが破壊される。制御システムの監視操作ができなくなる。 |  |  | 2 | 3 | 1 | D | アンチウイルス | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 | データバックアップ | 1 | 1 | #4-20 | 166167
[10 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | アクセス制御 |  | 機器死活監視
| 4-4 | [8 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[10 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。

## シナリオ5
表4-8 事業被害ベースのリスク分析シート（シナリオソート版）
5.機密情報の漏洩
項番 | 攻撃シナリオ | [5 empty] | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 |  | 事業継続 | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[11 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 5-1 | :制御システムに保存されている製造に関わる企業機密が窃取され、外部に漏洩する。
168 |  | 侵入口=情報NW 悪意ある第三者が、情報NWからFWに不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 項番1と同じ | [5 empty] | 2 ※1
169 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由して制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [7 empty] | 項番25と同じ | [5 empty] | 2
170 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 | ○ | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 2 | 2 | #5-1 | 168,169,170
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
171 |  |  | 悪意ある第三者が、FWを経由してEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。 | [7 empty] | 項番11と同じ | [5 empty] | 1
172 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-2 | 168,171,172
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
173 |  | 侵入口=監視端末 悪意ある第三者が、監視端末からデータヒストリアン（中継）に不正アクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」（特権昇格）を含む。対策も2つの脅威への対策をマージ。斜体が「プロセス不正実行」のもの。 | [8 empty] | 項番4と同じ | [5 empty] | 2 ※1
174 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアン（中継）からデータヒストリアンへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [7 empty] | 項番5と同じ | [5 empty] | 2
175 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番31と同じ | [5 empty] | 2
176 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番170と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #5-3 | 173,174,175,176
5-1
177 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSへ不正にアクセスする。 ※不正アクセスは「プロセス不正実行」を含む。 | [6 empty] | 項番16と同じ | [5 empty] | 1
178 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 項番172と同じ | [5 empty] | 1 | 2 | #5-4 | 173,174,177,178
5-1
179 |  | 侵入口=無線NW 悪意ある第三者が、フィールド（敷地内）に不正侵入し、無線NWに不正アクセスする。 | [8 empty] | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[11 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
180 |  |  | 悪意ある第三者が、フィールド（敷地内）より無線NWに不正アクセスする。 | [7 empty] | FW（無線NW機能） | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
181 |  |  |  | 悪意ある第三者が、無線NWからデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※ACLにより無線NWからはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [6 empty] | FW |  |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
182 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正アクセスする。 | [5 empty] | FW |  |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
183 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-5 | 179,180,181,182,183
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
184 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSに不正アクセスする。 | [5 empty] | 項番16と同じ | [5 empty] | 1
185 | [5 empty] | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-6 | 179,180,181,184,185
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
186 |  | 侵入口=IoTデバイスの有線LAN 悪意ある第三者が、フィールド（敷地内）に不正侵入し、IoTデバイスの有線LANを不正利用する。 | [8 empty] | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ | ○ |  | 2
[11 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
管路保護
187 |  |  | 悪意ある第三者が、無線NWからデータヒストリアンに不正アクセスする。 ※ACLによりIoTデバイスの有線LANからはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [7 empty] | FW（無線NW機能） | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
188 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正アクセスする。 | [6 empty] | FW |  |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
189 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-7 | 186,187,188,189
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
190 |  |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSに不正アクセスする。 | [6 empty] | 項番16と同じ | [5 empty] | 1
191 |  |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-8 | 186,187,1990,191
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
192 |  | 侵入口=他拠点のNW 他拠点のNWに侵入した悪意ある第三者が、データヒストリアンに不正アクセスする。 ※ACLにより他拠点からはデータヒストリアンのみにアクセス可能 | [8 empty] | FW |  |  | IPS/IDS |  |  | 2 ※1
[11 empty] | 通信相手の認証 | ○ |  | ログ収集・分析
[11 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[11 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[11 empty] | 権限管理 | ○ | (同左)
193 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンから制御サーバに不正アクセスする。 | [7 empty] | 項番31と同じ | [5 empty] | 2 ※1
194 |  |  |  | 悪意ある第三者が、制御サーバ上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-9 | 192,193,194
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
195 |  |  | 悪意ある第三者が、データヒストリアンからEWSに不正アクセスする。 | [7 empty] | 項番16と同じ | [5 empty] | 2 ※1
196 |  |  |  | 悪意ある第三者が、EWS上のデータを窃取する。 (その後、逆ルートを辿り情報を持出す。) |  |  | 2 | 2 | 3 | B | 権限管理 |  | (同左) | ログ収集・分析 |  |  | 1 | 2 | #5-9 | 192,195,196
[11 empty] | アクセス制御 |  | (同左) | 統合ログ管理システム
| 5-1 | [9 empty] | データ暗号化 |  | (同左)
[11 empty] | DLP |  | (同左)
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ゾーニング対策における各種設定」を参照して実施することが望ましい。
※2 対策の評価においては、「9.5節 外部記憶媒体におけるセキュリティ対策」を参照して実施することが望ましい。