## 脅威表_ブランク_fix
資産ベースのリスク分析 －脅威検討表ー（外部サービス追加後）
# | 脅威 資産 | FW(DMZ) | DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電) | FW(発電) | VPN(発電) | 業務端末 | 業務サーバー
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○ | [13 empty] | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
1 | 不正アクセス | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
2 | 物理的侵入 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
3 | 不正操作 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
4 | 過失操作 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
5 | 不正媒体・機器接続 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
6 | プロセス不正実行 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
7 | マルウェア感染 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
8 | 情報窃取 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
9 | 情報改ざん | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
10 | 情報破壊 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
11 | 不正送信 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
12 | 機能停止 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
13 | 制御不能・異常動作 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
14 | 高負荷攻撃 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
15 | 窃盗 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
17 | 経路遮断 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔
18 | 通信輻輳 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔
21 | 通信データ改ざん | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔
22 | 不正機器接続 | ✔ | ✔ |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  |  | ✔ |  |  | ✔ | ✔

## まとめ_脅威_fix
資産ベースのリスク分析 －脅威レベルまとめ表ー（外部サービス追加後）
資産の場所 |  | サーバ室 | [8 empty] | 計器室 |  | 電気室 |  |  |  |  | 業務端末 | 業務サーバー
# | 脅威 資産 | FW(DMZ) | DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電) | FW(発電) | VPN(発電) | 業務端末 | 業務サーバー
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○ | [13 empty] | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 重要度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1
1 | 不正アクセス | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
2 | 物理的侵入 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
3 | 不正操作 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 過失操作 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
5 | 不正媒体・機器接続 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
6 | プロセス不正実行 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
7 | マルウェア感染 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3
8 | 情報窃取 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
9 | 情報改ざん | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
10 | 情報破壊 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3
11 | 不正送信 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
12 | 機能停止 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3
13 | 制御不能・異常動作 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3
14 | 高負荷攻撃 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3
15 | 窃盗 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
17 | 経路遮断 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
18 | 通信輻輳 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
21 | 通信データ改ざん | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
22 | 不正機器接続 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
新規資産
脅威レベルを
見直した資産
脅威レベルを見直さなかった資産

## まとめ_脆弱性レベル_fix
資産ベースのリスク分析 －脆弱性レベルまとめ表ー（外部サービス追加後）
資産の場所 |  | サーバ室 | [8 empty] | 計器室 |  | 電気室
# | 脅威 資産 | FW(DMZ) | DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電) | FW(発電) | VPN(発電)
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○ | [13 empty] | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 重要度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1
1 | 不正アクセス | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2
2 | 物理的侵入 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2
3 | 不正操作 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 過失操作 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 不正媒体・機器接続 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 3
6 | プロセス不正実行 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2
7 | マルウェア感染 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 3
8 | 情報窃取 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2
9 | 情報改ざん | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2
10 | 情報破壊 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 2
11 | 不正送信 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 2
12 | 機能停止 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
13 | 制御不能・異常動作 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3
14 | 高負荷攻撃 | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
15 | 窃盗 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
17 | 経路遮断 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2
18 | 通信輻輳 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2
21 | 通信データ改ざん | 2 | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2
22 | 不正機器接続 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2

## まとめ_リスク値_fix
資産ベースのリスク分析 －リスク値まとめ表ー（外部サービス追加後）
資産の場所 |  | サーバ室 | [8 empty] | 計器室 |  | 電気室
# | 脅威 資産 | FW(制御DMZ) | 制御DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電) | FW(発電) | VPN(発電)
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○ | [13 empty] | ○ | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 重要度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1
1 | 不正アクセス | B |  | D |  | E | C | C |  | C | C | E |  | B | B | B | D
2 | 物理的侵入 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | D | C | B | D
3 | 不正操作 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | C | B | B | D
4 | 過失操作 | C |  | E |  | E | C | C |  | C | C | E |  | D | C | C | E
5 | 不正媒体・機器接続 | B |  | D |  | D | B | B |  | B | B | D |  | B | A | B | D
6 | プロセス不正実行 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | D
7 | マルウェア感染 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | B | B | D
8 | 情報窃取 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | D
9 | 情報改ざん | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | D
10 | 情報破壊 | C |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A | C | E
11 | 不正送信 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | D
12 | 機能停止 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | E
13 | 制御不能・異常動作 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | E
14 | 高負荷攻撃 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | B | A | B | E
15 | 窃盗 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | B | B | B | D
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | C |  | E |  | E | C | C |  | C | C | D |  | B | A | A | D
17 | 経路遮断 | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D |  |  | B | D
18 | 通信輻輳 | C | E |  | E |  |  |  | A |  |  |  | E |  |  | C | E
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D |  |  | A | D
21 | 通信データ改ざん | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D |  |  | A | D
22 | 不正機器接続 | B | D |  | D |  |  |  | B |  |  |  | D |  |  | B | D
新規資産
脅威レベルを
見直した資産
脅威レベルを見直さなかった資産

## まとめ_リスク値_比較
資産ベースのリスク分析 －リスク値まとめ表ー
# | 脅威 資産 | HMI(発電) |  | 制御ネットワーク (発電) |  | 制御サーバー (発電) |  | コントローラー (発電)
| 情報系機器 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
| 制御系機器 | [6 empty] | ○ | ○
NW系資産（通信制御機能有）
| NW系資産（通信制御機能無） |  |  | ○ | ○
| 重要度 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | 今回
1 | 不正アクセス | E | E |  |  | D | B | C | B
2 | 物理的侵入 | D | D |  |  | D | D | C | C
3 | 不正操作 | D | D |  |  | C | C | B | B
4 | 過失操作 | E | E |  |  | D | D | C | C
5 | 不正媒体・機器接続 | D | D |  |  | B | B | A | A
6 | プロセス不正実行 | D | D |  |  | B | B | A | A
7 | マルウェア感染 | D | D |  |  | B | B | B | B
8 | 情報窃取 | D | D |  |  | C | B | A | A
9 | 情報改ざん | D | D |  |  | C | B | A | A
10 | 情報破壊 | D | D |  |  | C | B | A | A
11 | 不正送信 | D | D |  |  | B | B | A | A
12 | 機能停止 | D | D |  |  | B | B | A | A
13 | 制御不能・異常動作 | D | D |  |  | C | B | A | A
14 | 高負荷攻撃 | D | D |  |  | B | B | A | A
15 | 窃盗 | D | D |  |  | B | B | B | B
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | D | D |  |  | B | B | A | A
17 | 経路遮断 |  |  | D | D
18 | 通信輻輳 |  |  | E | E
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 |  |  | D | D
21 | 通信データ改ざん |  |  | D | D
22 | 不正機器接続 |  |  | D | D
新規資産
脅威レベルを
見直した資産

## まとめ_脅威_外部サービス追加前
資産ベースのリスク分析 －脅威レベルまとめ表ー（外部サービス追加前）
資産の場所 |  | サーバ室 | [8 empty] | 計器室 |  | 電気室 |  |  | 業務端末 | 業務サーバー
# | 脅威 資産 | FW(DMZ) | DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電) | 業務端末 | 業務サーバー
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 重要度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3
1 | 不正アクセス | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3
2 | 物理的侵入 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2
3 | 不正操作 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
4 | 過失操作 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3
5 | 不正媒体・機器接続 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
6 | プロセス不正実行 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
7 | マルウェア感染 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
8 | 情報窃取 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
9 | 情報改ざん | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
10 | 情報破壊 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
11 | 不正送信 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
12 | 機能停止 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
13 | 制御不能・異常動作 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
14 | 高負荷攻撃 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
15 | 窃盗 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3
17 | 経路遮断 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
18 | 通信輻輳 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
21 | 通信データ改ざん | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
22 | 不正機器接続 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
脅威レベルを
見直した資産
脅威レベルを見直さなかった資産

## まとめ_リスク値_外部サービス追加前
資産ベースのリスク分析 －リスク値まとめ表ー（外部サービス追加前）
資産の場所 |  | サーバ室 | [8 empty] | 計器室 |  | 電気室
# | 脅威 資産 | FW(DMZ) | DMZ | データヒストリアン （中継） | 制御ネットワーク (情報側) | データヒストリアン | 制御サーバー(生産) | EWS | 制御ネットワーク (フィールド側) | コントローラー(生産) | HMI(生産) | HMI(発電) | 制御ネットワーク (発電) | 制御サーバー(発電) | コントローラー(発電)
| 情報系機器 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
| 制御系機器 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
| NW系資産（通信制御機能有） | ○
| NW系資産（通信制御機能無） |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
| 重要度 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3
1 | 不正アクセス | B |  | D |  | E | C | C |  | C | C | E |  | D | C
2 | 物理的侵入 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | D | C
3 | 不正操作 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | C | B
4 | 過失操作 | C |  | E |  | E | C | C |  | C | C | E |  | D | C
5 | 不正媒体・機器接続 | B |  | D |  | D | B | B |  | B | B | D |  | B | A
6 | プロセス不正実行 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A
7 | マルウェア感染 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | B
8 | 情報窃取 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | C | A
9 | 情報改ざん | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | C | A
10 | 情報破壊 | C |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | C | A
11 | 不正送信 | B |  | D |  | D | A | A |  | A | A | D |  | B | A
12 | 機能停止 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | B | A
13 | 制御不能・異常動作 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | C | A
14 | 高負荷攻撃 | C |  | E |  | E | A | A |  | A | A | D |  | B | A
15 | 窃盗 | C |  | E |  | D | B | B |  | B | B | D |  | B | B
16 | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | C |  | E |  | E | C | C |  | C | C | D |  | B | A
17 | 経路遮断 | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D
18 | 通信輻輳 | C | E |  | E |  |  |  | A |  |  |  | E
19 | 無線妨害
20 | 盗聴 | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D
21 | 通信データ改ざん | B | D |  | D |  |  |  | A |  |  |  | D
22 | 不正機器接続 | B | D |  | D |  |  |  | B |  |  |  | D
脅威レベルを
見直した資産
脅威レベルを見直さなかった資産

## 1.HMI(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 情報系資産 | 1.HMI(発電) | 2 | 1 | 1 | E | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 |  |  | 2 | 2 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
[9 empty] | 24時間有人監視 | ○
3 |  |  | 2 | 2 |  | D | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 | [5 empty] | 2
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 |  |  | 1 | 1 |  | E | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [5 empty] | 3
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 |  |  | 2 | 2 |  | D | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 | デバイス接続・利用制限 |  |  | 2
[9 empty] | 24時間有人監視 | 〇 |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | D | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 | ログ収集・分析
7 |  |  | 2 | 3 |  | D | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 3 |  | D | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 3 |  | D | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 3 |  | D | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 3 |  | D | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | フェールセーフ設計 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 3 |  | D | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | D | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | 施錠管理 | 施錠管理 |  |  | 2
16 |  |  | 2 | 3 |  | D | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  | 1
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 2.制御ネットワーク(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク系資産 | 2.制御ネットワーク(発電) |  |  | 1 |  | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  | IPS/IDS
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 | [6 empty] | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 侵入センサー
[9 empty] | 24時間有人監視 | ○
3 | [6 empty] | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 | [6 empty] | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 | [6 empty] | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 24時間有人監視 | 〇 |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 | [6 empty] | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 |  | 権限管理
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 | ログ収集・分析
7 | [6 empty] | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 | [6 empty] | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 | ログ収集・分析
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 | [6 empty] | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 | [6 empty] | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  | 機器異常検知 | データバックアップ
[9 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 | [6 empty] | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 | [6 empty] | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | 冗長化 | ○
[11 empty] | 脆弱性回避 | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 | [6 empty] | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | フェールセーフ設計 | ○
[11 empty] | 脆弱性回避 | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 | [6 empty] | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | ○
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 | [6 empty] | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | 施錠管理 | 施錠管理
16 | [6 empty] | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 |  |  | 2 | 3 |  | B | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 1
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 |  |  | 1 | 1 |  | D | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 |  | 3
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 | [5 empty] | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | B | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限 |  |  | 2
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 3.制御サーバー(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [5 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  | 検知/被害把握 | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 情報系資産 | 3.制御サーバー(発電) | 3 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 |  |  | 2 | 1 |  | D | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  | 監視カメラ |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  | 侵入センサー
3 |  |  | 2 | 2 |  | C | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID・パスワード) | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 |  |  | 1 | 1 |  | D | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [5 empty] | 3
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 |  |  | 2 | 3 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 | デバイス接続・利用制限 |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 3 | 3 |  | B | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 | ログ収集・分析
7 |  |  | 3 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  | 機器異常検知 |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ログ収集・分析 |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 3 | 2 |  | B | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  | 機器異常検知 | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 3 | 3 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング | ログ収集・分析 |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 3 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
[12 empty] | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 3 | 2 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 | 機器異常検知 | フェールセーフ設計 | ○ | 2
[11 empty] | 脆弱性回避 | ログ収集・分析 | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 |  |  | 3 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化 | ○ | 1
[12 empty] | 機器死活監視 | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 3 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 |  | 施錠管理 | 施錠管理 |  |  | 1
16 |  |  | 2 | 3 |  | B | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー |  |  |  | 1
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  | 機器異常検知 | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 4.コントローラー(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | 制御系資産 | 4.コントローラー(発電) | 2 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール |  |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 |  |  | 2 | 1 |  | C | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  |  | 監視カメラ |  |  |  | 3
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID・パスワード) | ○ | [6 empty] | 2
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 |  |  | 1 | 1 |  | C | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 3
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 3 |  | A | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | [5 empty] | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 2 | 2 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 2
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 2 | 3 |  | A | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 3 |  | A | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 |  | 権限管理 |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 2 | 3 |  | A | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 1
[9 empty] | アクセス制御 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 3 |  | A | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング |  | セグメント分割/ゾーニング |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 2 | 3 |  | A | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 2 | 3 |  | A | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 |  |  | 2 | 3 |  | A | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 1
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 | [6 empty] | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | 施錠管理 |  |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 | [6 empty] | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 | [6 empty] | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 | [6 empty] | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 | [6 empty] | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 |  |  |  | デバイス接続・利用制限
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 5.FW(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク系資産 | 5.FW(発電) | 2 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール | ○ |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  |  | 監視カメラ |  |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID・パスワード) | ○ | [6 empty] | 2
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 |  |  | 1 | 1 |  | C | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 3
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | 2
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | B | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ | アクセス制御 | ○ | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 1 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング | ○ | セグメント分割/ゾーニング | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 1 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 1
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 |  |  | 2 | 2 |  | B | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 |  |  | 1 | 1 |  | C | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 3
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 | [7 empty] | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | 2
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報

## 6.VPN(発電)
資産ベースのリスク分析シート
項番 | 資産種別 | 対象装置 | 評価指標 |  |  |  | 脅威(攻撃手法) | 説明 | 対策 | [7 empty] | 対策レベル
[9 empty] | 防御 |  |  |  | 検知/被害把握 |  | 事業継続 |  | 脅威毎
|  |  | 脅威レベル | 脆弱性レベル | 資産の重要度 | リスク値 |  |  | 侵入/拡散段階 |  | 目的遂行段階
1 | ネットワーク系資産 | 6.VPN(発電) | 2 | 2 | 2 | B | 不正アクセス | ネットワーク経由で機器に侵入し、攻撃を実行する。 | ファイアウォール | ○ |  |  | IPS/IDS |  |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 統合ログ管理システム
パッチ適用
脆弱性回避
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
2 |  |  | 2 | 2 |  | B | 物理的侵入 | 入室が制限された区画・領域（機器が設置された場所等）に不正侵入する。あるいは、物理的アクセスが制限された機器（ラックや箱内に設置された機器等）の制限を解除する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  |  | 監視カメラ |  |  |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 侵入センサー
3 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正操作 | 機器のコンソール等の直接操作で侵入し、攻撃を実行する。 | 操作者認証 (ID・パスワード) | ○ | [6 empty] | 2
[9 empty] | デフォルトパスワードの変更 | ○
4 |  |  | 1 | 1 |  | C | 過失操作 | 内部関係者（社員や協力者の内、当該機器へのアクセス権を有する者）の過失操作を誘発し、攻撃を実行する。機器に対して、正規の媒体・機器を接続した結果、攻撃に相当する行為が実行される。 | URLフィルタリング/Webレピュテーション | [7 empty] | 3
メールフィルタリング
[9 empty] | メール・Webの利用なし | ○
5 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正媒体・機器接続 | 機器に対して、不正に持ち込んだ媒体・機器（CD/DVDやUSB機器等）を接続し、攻撃を実行する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | 2
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
6 |  |  | 2 | 2 |  | B | プロセス不正実行 | 攻撃対象機器上に存在する正規のプログラムやコマンド、サービス等のプロセスを、不正に実行する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ |  |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 |  | 機器異常検知
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  | 機器死活監視
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認 |  | ログ収集・分析
7 |  |  | 1 | 3 |  | B | マルウェア感染 | 攻撃対象機器にマルウェア（不正プログラム）を感染・動作させる。 | アンチウィルス |  |  |  | 機器異常検知 |  |  |  | 1
[9 empty] | ホワイトリストによるプロセスの起動制限 |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | パッチ適用 |  |  |  | ログ収集・分析
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  |  | 統合ログ管理システム
データ署名
8 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報窃取 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を窃取する。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ | アクセス制御 | ○ | 統合ログ管理システム
[9 empty] | データ暗号化 |  | データ暗号化
[9 empty] | DLP |  | DLP
9 |  |  | 2 | 2 |  | B | 情報改ざん | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を改ざんする。 | 権限管理 | ○ | 権限管理 | ○ | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ | アクセス制御 | ○ | ログ収集・分析
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
10 |  |  | 1 | 2 |  | C | 情報破壊 | 機器内に格納されている情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）を破壊する。 | 権限管理 | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | データバックアップ |  | 2
[9 empty] | アクセス制御 | ○ |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
11 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正送信 | 他の機器に対して、不正な制御コマンド（設定値変更、電源断等）や不正なデータを送信する。 | セグメント分割/ゾーニング | ○ | セグメント分割/ゾーニング | ○ | ログ収集・分析 |  |  |  | 2
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 重要操作の承認 |  | 重要操作の承認
12 |  |  | 1 | 3 |  | B | 機能停止 | 機器の機能を停止する。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
[13 empty] | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS)
統合ログ管理システム
13 |  |  | 1 | 3 |  | B | 制御不能・異常動作 | 機器を制御不能にする。異常動作を引き起こす。 |  |  | パッチ適用 |  | 機器異常検知 |  | フェールセーフ設計 | ○ | 1
[11 empty] | 脆弱性回避 |  | ログ収集・分析 |  | 安全計装システム(SIS) | ○
統合ログ管理システム
14 |  |  | 1 | 3 |  | B | 高負荷攻撃 | (D)DoS攻撃等によって、機器の処理能力以上の処理を要求し、機器の正常動作を妨害する。 | (D)DOS対策 |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 | ○ | 1
[13 empty] | 機器死活監視 |  | フェールセーフ設計 | ○
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
15 |  |  | 2 | 2 |  | B | 窃盗 | 機器を窃盗する。 | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ | 施錠管理 | ○ |  |  | 2
16 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗難・廃棄時の分解 による情報窃取 | 盗難にあった機器や廃棄した機器が分解され、機器内部に保存されていた情報（ソフトウェア、認証情報、構成設定情報、暗号鍵等の機密情報）が窃取される。 | 耐タンパー |  | 耐タンパー | [5 empty] | 1
[9 empty] | 難読化 |  | 難読化
[9 empty] | セキュア消去 |  | セキュア消去
17 |  |  | 2 | 2 |  | B | 経路遮断 | 通信ケーブルを切断し、通信を遮断する。あるいは、機器から通信ケーブルを引き抜き、通信を遮断する。 | 入退管理（敷地内への入退管理） | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 2
[9 empty] | 施錠管理 | ○ |  |  | 機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
監視カメラ
侵入センサー
18 |  |  | 1 | 1 |  | C | 通信輻輳 | 容量以上の通信トラフィックを発生させ、輻輳状態とする。 | ファイアウォール | ○ |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化 |  | 3
[9 empty] | IPS/IDS |  |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | DDoS対策 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
19 | [6 empty] | 無線妨害 | 無線通信を妨害する。 | メッシュネットワーク |  |  |  | 機器異常検知 |  | 冗長化
機器死活監視
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
20 |  |  | 2 | 3 |  | A | 盗聴 | ネットワーク上を流れる情報を盗聴する。 | データ暗号化 | [7 empty] | 1
通信路暗号化
専用線
無線通信経路のアクセス制限
21 |  |  | 2 | 3 |  | A | 通信データ改ざん | ネットワーク上を流れる情報を改ざんする。 | データ暗号化 |  |  |  | ログ収集・分析 |  |  |  | 1
[9 empty] | 通信路暗号化 |  |  |  | 統合ログ管理システム
専用線
無線通信経路のアクセス制限
22 |  |  | 2 | 2 |  | B | 不正機器接続 | ネットワーク上に不正機器を接続する。 | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | デバイス接続・利用制限 | ○ |  |  | 2
[9 empty] | 無線通信経路のアクセス制限 |  |  |  | ログ収集・分析
統合ログ管理システム
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報
凡例: ○ 対策実施 空欄 対策未実施 グレーアウト行：該当資産で考慮しない脅威 対策の緑字： 対策の補足情報