## シナリオ3-1
付録C ：「システム構成4」事業被害ベースのリスク分析実施例
3. 自家発電システムの停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[9 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 3-1 | ランサムウェア感染により機器を使用不可となり、安全のためにシステムを停止せざるを得なくさせる。
1 |  | 侵入口=保守端末(ベンダー拠点） 悪意ある第三者が、何らかの手段でベンダー拠点の保守端末に不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、保守端末から正規の権限でEMSサーバーに不正アクセスする。
2 |  |  | 悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [5 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
3 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #3-1a | 1,2,3
| 3-1 | [7 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
4 |  | 侵入口=VPN（DC） 悪意ある第三者が、VPN（DC）に脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、EMSサーバーへ不正アクセスする。
5 |  |  | 悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [5 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
6 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 3 | #3-2a | 4,5,6
| 3-1 | [7 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
7 |  | 侵入口=EMSサーバー 悪意ある第三者が、EMSサーバーに脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
8 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 3 | 3 | #3-3a | 7,8
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
9 |  | 侵入口=Gateway(VPN) 悪意ある第三者が、Gateway(VPN)に脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
10 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 3 | 3 | #3-4a | 9,10
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
11 |  | 侵入口=Gateway（内部） 悪意ある第三者が、EMSサーバーに脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、Gateway（内部）から制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) | ○ |  | IPS/IDS |  |  | 3
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
12 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 1 | 2 | D | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 3 | 3 | #3-5a | 11,12
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ファイアウォールにおける各種設定」を参照して実施することが望ましい。
ベンダー拠点、EMSサーバーのセキュリティは不明のため、対策ならびに攻撃ステップの対策レベルの評価はしない。
VPN（DC）、EMSサーバーのセキュリティは不明のため、対策ならびに攻撃ステップの対策レベルの評価はしない。

## シナリオ3-1b
付録C ：「システム構成4」事業被害ベースのリスク分析実施例
3. 自家発電システムの停止
項番 | 攻撃シナリオ |  |  |  | 評価指標 |  |  |  | 対策 | [5 empty] | 対策レベル |  | 攻撃ツリー番号
|  | 攻撃ツリー／攻撃ステップ |  |  | 脅威 レベル | 脆弱性 レベル | 事業被害 レベル | リスク値 | 防御 |  |  | 検知／被害把握 | 事業継続 |  | 攻撃 ステップ | 攻撃 ツリー | 攻撃 ツリー 番号 | 構成 ステップ （項番）
[9 empty] | 侵入／拡散段階 |  | 目的遂行段階
| 3-1 | ランサムウェア感染により機器を使用不可となり、安全のためにシステムを停止せざるを得なくさせる。
1 |  | 侵入口=保守端末(ベンダー拠点） 悪意ある第三者が、何らかの手段でベンダー拠点の保守端末に不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、保守端末から正規の権限でEMSサーバーに不正アクセスする。
2 |  | FW(発電)の設定不備により、本来アクセスを禁止している外部から制御サーバー（発電）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [9 empty] | IPS/IDS |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
3 |  |  | 悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [5 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
4 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #3-1b | 1,2,3,4
| 3-1 | [7 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
5 |  | 侵入口=VPN（DC） 悪意ある第三者が、VPN（DC）に脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意のある第三者が、EMSサーバーへ不正アクセスする。
6 |  | FW(発電)の設定不備により、本来アクセスを禁止している外部から制御サーバー（発電）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [9 empty] | IPS/IDS |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
7 |  |  | 悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [5 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
8 |  |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 1 | 2 | #3-2b | 5,6,7,8
| 3-1 | [7 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
[9 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
9 |  | 侵入口=EMSサーバー 悪意ある第三者が、EMSサーバーに脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
10 |  | FW(発電)の設定不備により、本来アクセスを禁止している外部から制御サーバー（発電）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [9 empty] | IPS/IDS |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
11 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 2 | 2 | #3-3b | 9,10,11
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
12 |  | 侵入口=Gateway(VPN) 悪意ある第三者が、Gateway(VPN)に脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、EMSサーバーから制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
13 |  | FW(発電)の設定不備により、本来アクセスを禁止している外部から制御サーバー（発電）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [9 empty] | IPS/IDS |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
14 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 2 | 2 | #3-4b | 12,13,14
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
15 |  | 侵入口=Gateway（内部） 悪意ある第三者が、EMSサーバーに脆弱性を悪用して不正アクセスをしたものとする。悪意ある第三者が、Gateway（内部）から制御サーバー(発電)に不正アクセスする。 ※遠隔操作を可能とするための「プロセス不正実行」「マルウェア感染」を含む。これらの脅威に対する対策は斜線で表記。 | [6 empty] | FW(発電) |  |  | IPS/IDS |  |  | 2
[9 empty] | 通信相手の認証（ID・パスワード） | ○ |  | ログ収集・分析
[9 empty] | パッチ適用 |  |  | 統合ログ管理システム
[9 empty] | 脆弱性回避 |  |  | 機器死活監視
[9 empty] | 権限管理 |  | 権限管理
アンチウイルス
ホワイトリスト
16 |  | FW(リモート)の設定不備により、本来アクセスを禁止している外部から制御サーバー（発電）のサービスにDMZ側からアクセスできる状態である。 | [9 empty] | IPS/IDS |  |  | 1
ログ収集・分析
統合ログ管理システム
設定監査※1
17 |  |  | 悪意ある第三者が、HMI(発電)にランサムウェアを感染させ、機器を利用不能にする。 |  | 2 | 2 | 2 | C | 権限管理 |  | 権限管理 | 機器異常検知 | データバックアップ | ○ | 2 | 2 | #3-5b | 15,16,17
[9 empty] | アクセス制御 |  | アクセス制御 | ログ収集・分析 | フェールセーフ設計 | ○
| 3-1 | [7 empty] | データ署名 |  | データ署名 | 統合ログ管理システム
ホワイトリスト
X
【注】
※1 対策の評価においては、「9.4節 ファイアウォールにおける各種設定」を参照して実施することが望ましい。
ベンダー拠点、EMSサーバーのセキュリティは不明のため、対策ならびに攻撃ステップの対策レベルの評価はしない。
VPN（DC）、EMSサーバーのセキュリティは不明のため、対策ならびに攻撃ステップの対策レベルの評価はしない。