## 設計構築スタンドアローン【必須要件】
a. 必須要件（スタンドアローンモデル）
入退管理システムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
a01 | 【物理的攻撃への対策】 | a01-1. 制御装置は管理区域内の利用者が接触困難な場所に設置すること | a21 | ■制御装置は管理区域内のEPSなど利用者の接触が困難な場所に設置する
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | a01-2．制御線やセンサー線は機器への接続部分も含め壁面等に隠ぺいし敷設すること | a21,a31 | ■認証装置、制御装置、及び鍵管理盤の接続線は壁面から機器までの間で露出しないよう配線する
a02 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a02-1. IPネットワークに接続する機器は組織と相談の上、システムの管理や運用に必要なサービスのみ動作させ、不要なサービスは全て停止（またはポートを閉鎖）すること | a22 | ■管理サーバ、制御装置、及び鍵管理盤は管理や運用に必要なサービス（HTTPSや機器間の通信に使うサービス）のみを許可し、他のサービスは必要なければ停止する
| サービスの意図しない利用や妨害を防ぐこと | a02-2. 接続元を限定できる場合は、接続元のIPアドレス等による制限を行うこと | a22 | ■接続元を限定できる場合は、ソースIPアドレス等による接続元の制限を設定する
a03 | 【管理者とオペレータの設定】 | a03-1.管理操作ができる機器は、保護資産や設定データへのアクセス前に管理者・オペレータを識別認証すること | a23 | ■管理操作ができる機器や管理サーバでは以下の設定を行う
| 保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御をできる役割を限定すること | a03-2. 管理者がオペレータのアクセス可能な機能と情報について管理できること | ― | ・ 管理操作の前に識別認証を必須とする設定を行い、適切なアクセス制御の設定を行う ・ 不要なアカウントは削除する ・ 可能であれば個人毎に異なるユーザIDで識別する ・ 管理者は自身及びオペレータのパスワードを組織の「情報セキュリティ対策基準」に従って設定し、出荷設定値の使用は禁止する ・ 設定可能な場合、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間ロックを有効にする
|  | a03-3. 管理操作ができる機器は、パスワードを出荷設定値から推測困難な値へ変更すること | a23
|  | a03-4. 設定可能な機器は、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間のロック、及びパスワードの最低長（8文字以上）等パスワードの複雑さを上げる設定を行うこと | ―
a04 | 【不正アクセスの検知】 | a04-1. システムを構成する機器との通信断を管理者が検知できること | a24 | ■利用者が接触可能な機器の回線切断、及びケース開け（タンパ―応答）を管理者が検知できる設定とする
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | a04-2. 制御装置、認証装置、存在する場合は鍵管理盤のケース開けを管理者が検知できること | a24,a32 | ■IP通信を行う機器のログやアラームにおいて識別認証や機器からの接続の失敗、及び／または成功を、管理者が検知できる設定を行う
|  | a04-3. 識別認証やシステムからの接続の失敗、及び／または成功を検知し、確認する手段を管理者に提供すること | a24 | ■入退、ID追加の管理操作の記録をログに残す設定を行う
|  | a04-4. 入退、ID追加などの管理操作、及びセンサーからの通信の履歴を管理者に提供できること | a24 | ■ログの閲覧は必要に応じてオペレータに提供する設定を行っても良いが、ログの削除や設定は管理者に限定する
|  | a04-5. システムの時刻は正しく設定でき、構築後に時刻データの変更やズレを管理者が検知できること | a24 | ■管理者はシステムの時刻を正しく設定し、維持する
a05 | 【既知脆弱性への対応】 | a05-1. IPネットワークに接続される機器は、機器調達時にベンダから公開されている最新バージョンとすること 構築中に重大な脆弱性が公開された場合は、管理者に相談すること | a25 | ■システム稼働前に、ベンダサイト、及び公知脆弱性情報を、システムを構成する機器の製品名・型番等で検索し、該当する脆弱性があった場合は対策済みの最新のファームウェアにアップデートを行う
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
a06 | 【障害発生への対応】 | a06-1. システムを構成する機器が無応答、もしくはサービス停止した時に、復旧（リブート）する手順を示すこと | ― | ■機器の障害発生時に再起動する手順を運用開始前に確認する
障害の発生に対する対応が明確であること
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
制御装置の機能要件
a21 | 【物理的攻撃への対策】 | a21-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a22 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a22-1. 管理者PCからの接続に用いるサービス以外のサービスは停止できること
a23 | 【管理者とオペレータの設定】 | a23-1. 管理接続時に識別認証を実施できること
a23-2. パスワードを出荷設定値から変更する機能があること
a24 | 【不正アクセスの検知】 | a24-1. 管理接続時に認証成功及び／または認証失敗をログやアラームとして出力できること
a24-2. ケース開けを検知できること
a24-3. 認証装置、電気錠との通信断を検知できること
a24-4. IDと紐づいた入退や登録／削除を検知できること
a24-5. ログは事象発生の時刻とともに記録できること
a25 | 【既知脆弱性への対応】 | a25-1. 動作しているファームウェアのバージョン確認手段が提供されていること
認証装置の機能要件
a31 | 【物理的攻撃への対策】 | a31-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a32 | 【不正アクセスの検知】 | a32-1. ケース開けを検知できること

## 設計構築統合管理モデル【必須要件】
b. 必須要件（統合管理モデル）
入退管理システムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
a01 (b01) | 【物理的攻撃への対策】 | a01-1. 制御装置は管理区域内の利用者が接触困難な場所に設置すること | a21 | ■制御装置は管理区域内のEPSなど利用者の接触が困難な場所に設置する
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | a01-2．制御線やセンサー線は機器への接続部分も含め壁面等に隠ぺいし敷設すること | a21,a31 | ■認証装置、制御装置、及び鍵管理盤の接続線は壁面から機器までの間で露出しないよう配線する
|  | b01-1. 管理サーバは第三者や利用者から物理的に隔離して設置すること |  | ■組織は管理サーバを入室制限された区域に設置する
b01-2．管理区域外に敷設するIPネットワークは機器への接続部分も含め壁面等に隠ぺいすること
a02 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a02-1. IPネットワークに接続する機器は組織と相談の上、システムの管理や運用に必要なサービスのみ動作させ、不要なサービスは全て停止（またはポートを閉鎖）すること | a22,b11 | ■管理サーバ、制御装置、及び鍵管理盤は管理や運用に必要なサービス（HTTPSや機器間の通信に使うサービス）のみを許可し、他のサービスは必要なければ停止する
| サービスの意図しない利用や妨害を防ぐこと | a02-2. 接続元を限定できる場合は、接続元のIPアドレス等による制限を行うこと | a22,b11 | ■接続元を限定できる場合は、ソースIPアドレス等による接続元の制限を設定する
a03 | 【管理者とオペレータの設定】 | a03-1.管理操作ができる機器は、保護資産や設定データへのアクセス前に管理者・オペレータを識別認証すること | a23,b12 | ■管理操作ができる機器や管理サーバでは以下の設定を行う
| 保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御をできる役割を限定すること | a03-2. 管理者がオペレータのアクセス可能な機能と情報について管理できること | ― | ・ 管理操作の前に識別認証を必須とする設定を行い、適切なアクセス制御の設定を行う ・ 不要なアカウントは削除する ・ 可能であれば個人毎に異なるユーザIDで識別する ・ 管理者は自身及びオペレータのパスワードを組織の「情報セキュリティ対策基準」に従って設定し、出荷設定値の使用は禁止する ・ 設定可能な場合、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間ロックを有効にする
|  | a03-3. 管理操作ができる機器は、パスワードを出荷設定値から推測困難な値へ変更すること | a23,b12
|  | a03-4. 設定可能な機器は、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間のロック、及びパスワードの最低長（8文字以上）等パスワードの複雑さを上げる設定を行うこと | ―
a04 | 【不正アクセスの検知】 | a04-1. システムを構成する機器との通信断を管理者が検知できること | a24,b13 | ■利用者が接触可能な機器の回線切断、及びケース開け（タンパ―応答）を管理者が検知できる設定とする
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | a04-2. 制御装置、認証装置、存在する場合は鍵管理盤のケース開けを管理者が検知できること | a24,a32 | ■IP通信を行う機器のログやアラームにおいて識別認証や機器からの接続の失敗、及び／または成功を、管理者が検知できる設定を行う
|  | a04-3. 識別認証やシステムからの接続の失敗、及び／または成功を検知し、確認する手段を管理者に提供すること | a24,b13 | ■入退、ID追加の管理操作の記録をログに残す設定を行う
|  | a04-4. 入退、ID追加などの管理操作、及びセンサーからの通信の履歴を管理者に提供できること | a24 | ■ログの閲覧は必要に応じてオペレータに提供する設定を行っても良いが、ログの削除や設定は管理者に限定する
|  | a04-5. システムの時刻は正しく設定でき、構築後に時刻データの変更やズレを管理者が検知できること | a24,b13 | ■管理者はシステムの時刻を正しく設定し、維持する
a05 | 【既知脆弱性への対応】 | a05-1. IPネットワークに接続される機器は、機器調達時にベンダから公開されている最新バージョンとすること 構築中に重大な脆弱性が公開された場合は、管理者に相談すること | a25,b14 | ■システム稼働前に、ベンダサイト、及び公知脆弱性情報を、システムを構成する機器の製品名・型番等で検索し、該当する脆弱性があった場合は対策済みの最新のファームウェアにアップデートを行う
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
a06 | 【障害発生への対応】 | a06-1. システムを構成する機器が無応答、もしくはサービス停止した時に、復旧（リブート）する手順を示すこと | ― | ■機器の障害発生時に再起動する手順を運用開始前に確認する
障害の発生に対する対応が明確であること
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
管理サーバの機能要件
b11 | 【論理的攻撃機会の低減】 | b11-1. 制御装置や鍵管理盤からの通信に用いるサービス、及び管理者端末からの管理接続に用いるサービス以外は停止できること
b11-2. IPアドレス等による接続元制限を行う機能を有すること
b12 | 【管理者とオペレータの設定】 | b12-1. 識別認証機能を持ち、少なくても役割単位のアカウントが管理できること
b12-2. 管理接続時に識別認証を実施できること
b12-3. パスワードを出荷設定値から変更する機能があること
b13 | 【不正アクセスの検知】 | b13-1. 認証成功及び／または認証失敗をログやアラームとして出力できること
b13-2. 制御装置、鍵管理盤の通信断を検知できること
b13-3. ログは事象発生の時刻とともに記録できること
b14 | 【既知脆弱性への対応】 | b14-1. 動作しているファームウェアのバージョン確認手段が提供されていること
制御装置の機能要件
a21 | 【物理的攻撃への対策】 | a21-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a22 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a22-1. 管理者PCからの接続に用いるサービス以外のサービスは停止できること
a23 | 【管理者とオペレータの設定】 | a23-1. 管理接続時に識別認証を実施できること
a23-2. パスワードを出荷設定値から変更する機能があること
a24 | 【不正アクセスの検知】 | a24-1. 管理接続時に認証成功及び／または認証失敗をログやアラームとして出力できること
a24-2. ケース開けを検知できること
a24-3. 認証装置、電気錠との通信断を検知できること
a24-4. IDと紐づいた入退や登録／削除を検知できること
a24-5. ログは事象発生の時刻とともに記録できること
a25 | 【既知脆弱性への対応】 | a25-1. 動作しているファームウェアのバージョン確認手段が提供されていること
認証装置の機能要件
a31 | 【物理的攻撃への対策】 | a31-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a32 | 【不正アクセスの検知】 | a32-1. ケース開けを検知できること

## 設計構築クラウドモデル【必須要件】
c. 必須要件（クラウドモデル）
入退管理システムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
a01 (c01) | 【物理的攻撃への対策】 | a01-1. 制御装置は管理区域内の利用者が接触困難な場所に設置すること | a21 | ■制御装置は管理区域内のEPSなど利用者の接触が困難な場所に設置する
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | a01-2．制御線やセンサー線は機器への接続部分も含め壁面等に隠ぺいし敷設すること | a21,a31 | ■認証装置、制御装置、及び鍵管理盤の接続線は壁面から機器までの間で露出しないよう配線する
|  | c01-1. VPN装置は第三者や利用者から物理的に隔離して設置すること | ― | ■組織はVPN装置を入室制限された区域に設置する
|  | c01-2. クラウドサービス業者のデータセンターのセキュリティポリシーが組織のポリシーを満たしていることを示すこと | ― | ■クラウドサービス業者のデータセンターのセキュリティポリシーが組織のポリシーを満たしていることを確認する
|  | c01-3. 管理区域外に敷設するIPネットワークは機器への接続部分も含め壁面等に隠ぺいすること | ―
a02 (c02) | 【論理的攻撃機会の低減】 | a02-1. IPネットワークに接続する機器は組織と相談の上、システムの管理や運用に必要なサービスのみ動作させ、不要なサービスは全て停止（またはポートを閉鎖）すること | a22 | ■管理サーバ、制御装置、及び鍵管理盤は管理や運用に必要なサービス（HTTPSや機器間の通信に使うサービス）のみを許可し、他のサービスは必要なければ停止する
| サービスの意図しない利用や妨害を防ぐこと | a02-2. 接続元を限定できる場合は、接続元のIPアドレス等による制限を行うこと | a22 | ■接続元を限定できる場合は、ソースIPアドレス等による接続元の制限を設定する
|  | c02-1. クラウドサービス上の管理サーバのセキュリティポリシーが組織のポリシーを満たしていることを示すこと | ― | ■クラウドサービス業者の管理サーバのセキュリティポリシーが組織のポリシーを満たしていることを確認する
a03 | 【管理者とオペレータの設定】 | a03-1.管理操作ができる機器は、保護資産や設定データへのアクセス前に管理者・オペレータを識別認証すること | a23 | ■管理操作ができる機器や管理サーバでは以下の設定を行う
| 保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御をできる役割を限定すること | a03-2. 管理者がオペレータのアクセス可能な機能と情報について管理できること | ― | ・ 管理操作の前に識別認証を必須とする設定を行い、適切なアクセス制御の設定を行う ・ 不要なアカウントは削除する ・ 可能であれば個人毎に異なるユーザIDで識別する ・ 管理者は自身及びオペレータのパスワードを組織の「情報セキュリティ対策基準」に従って設定し、出荷設定値の使用は禁止する ・ 設定可能な場合、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間ロックを有効にする
|  | a03-3. 管理操作ができる機器は、パスワードを出荷設定値から推測困難な値へ変更すること | a23
|  | a03-4. 設定可能な機器は、一定回数（5回程度）の連続した接続試行によるユーザIDの一定時間のロック、及びパスワードの最低長（8文字以上）等パスワードの複雑さを上げる設定を行うこと | ―
a04 | 【不正アクセスの検知】 | a04-1. システムを構成する機器との通信断を管理者が検知できること | a24 | ■利用者が接触可能な機器の回線切断、及びケース開け（タンパ―応答）を管理者が検知できる設定とする
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | a04-2. 制御装置、認証装置、存在する場合は鍵管理盤のケース開けを管理者が検知できること | a24,a32 | ■IP通信を行う機器のログやアラームにおいて識別認証や機器からの接続の失敗、及び／または成功を、管理者が検知できる設定を行う
|  | a04-3. 識別認証やシステムからの接続の失敗、及び／または成功を検知し、確認する手段を管理者に提供すること | a24 | ■入退、ID追加の管理操作の記録をログに残す設定を行う
|  | a04-4. 入退、ID追加などの管理操作、及びセンサーからの通信の履歴を管理者に提供できること | a24 | ■ログの閲覧は必要に応じてオペレータに提供する設定を行っても良いが、ログの削除や設定は管理者に限定する
|  | a04-5. システムの時刻は正しく設定でき、構築後に時刻データの変更やズレを管理者が検知できること | a24 | ■管理者はシステムの時刻を正しく設定し、維持する
a05 | 【既知脆弱性への対応】 | a05-1. IPネットワークに接続される機器は、機器調達時にベンダから公開されている最新バージョンとすること 構築中に重大な脆弱性が公開された場合は、管理者に相談すること | a25 | ■システム稼働前に、ベンダサイト、及び公知脆弱性情報を、システムを構成する機器の製品名・型番等で検索し、該当する脆弱性があった場合は対策済みの最新のファームウェアにアップデートを行う
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
a06 | 【障害発生への対応】 | a06-1. システムを構成する機器が無応答、もしくはサービス停止した時に、復旧（リブート）する手順を示すこと | ― | ■機器の障害発生時に再起動する手順を運用開始前に確認する
障害の発生に対する対応が明確であること
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
制御装置の機能要件
a21 | 【物理的攻撃への対策】 | a21-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a22 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a22-1. 管理者PCからの接続に用いるサービス以外のサービスは停止できること
a23 | 【管理者とオペレータの設定】 | a23-1. 管理接続時に識別認証を実施できること
a23-2. パスワードを出荷設定値から変更する機能があること
a24 | 【不正アクセスの検知】 | a24-1. 管理接続時に認証成功及び／または認証失敗をログやアラームとして出力できること
a24-2. ケース開けを検知できること
a24-3. 認証装置、電気錠との通信断を検知できること
a24-4. IDと紐づいた入退や登録／削除を検知できること
a24-5. ログは事象発生の時刻とともに記録できること
a25 | 【既知脆弱性への対応】 | a25-1. 動作しているファームウェアのバージョン確認手段が提供されていること
認証装置の機能要件
a31 | 【物理的攻撃への対策】 | a31-1. 機器に接続されている全ての接続線とその接続口、及びUSBやシリアルポート等の接続口は設置してケースを閉じた状態では露出しないこと
a32 | 【不正アクセスの検知】 | a32-1. ケース開けを検知できること

## 設計構築【選択要件】
d. IPネットワークに接触可能な環境における追加要件
入退管理システムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
d01 | 【通信路の保護】 | d01-1. 保護資産を含むIP通信は平文で行わないこと | d11, d21 | ■IPネットワークを流れる通信は暗号化する
| ネットワークを流れるデータを保護すること | d01-2. 可能な場合はIP通信の確立時に接続先が正しい相手であることを確認すること | d21 | ・管理接続や保護資産を含む機器間の通信は暗号化される設定にする
・可能な場合は接続時に接続先の証明書を確認する手順を示す
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
管理サーバの機能要件
d11 | 【通信路の保護】 | d11-1. HTTPSサーバの機能を持ち、サーバ証明書をインストールする機能を持つこと
d11-2. 平文で（暗号化せずに）送信されるログやアラームに保護資産を含まないこと
制御装置、鍵管理盤の機能要件
d21 | 【通信路の保護】 | d21-1. 管理サーバが正しい接続先であることを確認する手段を提供していること（通信手順の中でも可）
d21-2. 平文で（暗号化せずに）送信されるログやアラームに保護資産を含まないこと
e. 無線LANを用いている入退管理システムの追加要件
入退管理システムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
e01 | 【無線通信路の保護】 | e01-1. 無線LANの認証・暗号方式はWPA2-AESを使用すること | e11 | ■無線LANの認証・暗号方式はWPA2-AESを設定する
| 無線LAN上のデータの盗聴・改ざんや無線ＬＡＮの不正利用を防ぐこと | e01-2. SSIDは隠ぺいし、可能であれば接続元のMACアドレス制限を行うこと | e11 | ■SSIDは公開しない設定とし、システムの利便性に問題がなければ接続可能な機器をMACアドレスにより制限する
|  | e01-3. 無線通信APのパスワードは推測困難な値を設定すること | e11 | ■無線通信APのパスワードは推測困難な値を設定する
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
管理サーバ、制御装置、鍵管理盤の追加機能要件
e11 | 【無線通信路の保護】 | e11-1. 無線通信機能を有する場合には、WPA2-AES方式をサポートすること。
e11-2. 無線通信AP機能を有する場合には、SSIDの隠ぺい及びMACアドレスによる接続制限ができること

## 運用フェーズ
f. 入退管理システム 運用フェーズ必須要件
入退管理システムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
組織における対策／運用
f01 | 【物理攻撃への対策】 | ■(f01-1) アラーム（機器間の通信断、ケース開け、電気錠の異常、火災検知）に応じてインシデント対応を行う
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | ■(f01-2) 定期的に機器に物理的な変化が無いかを確認するため、棚卸しを行う
f02 | 【管理者と利用者の設定】 | ■(f02-1) 機器やソフトウェアで設定したパスワードは、管理者や利用者の変更に伴い、組織の基準や方針に従って（削除、追加、変更など）運用する。必要な場合は利用者への指導を行う
保護資産や設定データへのアクセスを利用者のみに制限すること
f03 | 【不正アクセスの検知】 | ■(f03-1) 以下の事象を検知した場合、インシデント対応を行う
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | ・ 連続したログイン試行、覚えのないログイン
・ 大幅な時刻の変更
・ 不正なID登録、削除
■(f03-2) 定期的にログを監査し、上記以外の不正なアクセスと考えられるログが無いことを確認する
■(f03-3) システムを構成する機器の時刻のズレを補正する
f04 | 【既知脆弱性への対応】 | ■(f04-1) ベンダからの連絡を受けるか、ベンダサイトや公知脆弱性情報によりシステムを構成する機器が該当する脆弱性を確認した場合は、組織の基準や方針に従い脆弱性対応済のソフトウェアへの更新の要否を判断して計画停止時などに対応（を依頼）する
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
f05 | 【可用性への対応】 | ■(f05-1) 計画停止、及び保守作業を要すると判断した場合は、実施する日時を決めて保守フェーズを実施する
| システムが継続的に稼働でき、データ消失から免れること | ■(f05-2) アラームや管理者の操作により機器のサービス停止を検出した場合で、f01【物理攻撃への対策】またはf03【不正アクセスの検知】に該当しない場合は、障害発生時の手順に従って機器の再起動を行う

## 保守フェーズ＆廃棄フェーズ
g. 入退管理システム 保守フェーズ必須要件
運用フェーズへの移行に必要な要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 組織における対策／運用
g01 | 【安全な再稼働】 | g01-1. 保守フェーズ完了後に、追加（交換）された機器やファームウェアが更新された製品が設計・構築フェーズの要件通りに設定され接続されたことを確認し、管理者に報告すること | ■管理者は保守フェーズの前後で、稼働しているサービスや識別認証情報に相違が無いことを確認し、不備があれば設計構築フェーズに従い設定する（可能な場合はフェーズ前の状態への復旧も検討する）
保守後のシステムは設計された機能が再現できていること
h. 入退管理システム 廃棄フェーズ必須要件
入退管理システムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 組織における対策／運用
h01 | 【安全なデータの廃棄】 | h01-1. 保護資産が格納されている機器をリースやレンタルから返却、または廃棄する場合には復元不可能な方法で消去し、かつデータ消去の証明書を発行すること | ■管理者はリースやレンタルから返却時または廃棄時、機器に格納された保護資産を論理的に消去すること
| 廃棄された機器から保護資産が漏えいしないこと |  | ■組織はリース返却した機器の保護資産が全て安全に廃棄されたことをデータ消去証明書にて確認する